## 清单封-1 封面
清单封-1
| 01-电缆隧道及配套照明通风消防等 |  |  | 工 程
招 标 工 程 量 清 单
招标人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （单位盖章） |  | （签字或盖章）
工程造价 咨 询 人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （单位资质专用章） |  | （签字或盖章）
编制人： |  |  | 复核人：
|  | （签字、盖执业专用章） |  | （签字、盖执业专用章）
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日

## 清单封-2 填表须知
清单封-2
填 表 须 知
1 工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人、受其委托具有相应资质的电力工程造价咨询人、招标代理人进
行编制。
2 招标人提供的工程量清单的任何内容不应删除或涂改。
3 工程量清单格式的填写应符合下列规定：
3.1 工程量清单中所有要求签字、盖章的地方，应由规定的单位和人员签字、盖章。
3.2 总说明应按下列内容填写：
3.2.1 变（配）电工程工程概况应包括建设性质、建设规模、电气主接线、配电装置、补偿装置、设计单位、建
设地点等内容。
3.2.2 输（配）电工程工程概况应包括线路（电缆）亘长、回路数、起止杆（塔）号、设计气象条件、沿线地形
比例、沿线地质条件、杆塔类型与数量、导线型号规格（电缆型号规格）、地线型号规格、光缆型号规格、电缆敷
设方式等内容。
3.2.3 通信工程工程概况包括光缆路由、本期通信网络组织方式、通道组织、业务接入及辅助设备配置、建设地
点等内容。
3.2.4 其他说明应按以下内容填写：
（1）工程招标和分包范围；
（2）工程量清单编制依据；
（3）工程质量、材料等要求；
（4）施工特殊要求；
（5）交通运输情况、健康环境保护和安全文明施工；
（6）其他需要说明的内容。
3.3 分部分项工程量清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量等内容填写。
3.4 措施项目清单、拆除项目清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量等内容填写。
3.5 其他项目清单按序号、项目名称等内容填写。
3.6 投标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价等内容填写。
3.7 招标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价、交货地点及方式
等内容填写。
4 如有需要说明其他事项，可增加条款。

## 清单表-1 总说明
清单表-1
总 说 明
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
| 工程名称 | 01-电缆隧道及配套照明通风消防等 |  | 建设性质
工 | 设计单位 |  |  | 建设地点
程
概
况
其
它
说
明
第 1 页 共 1 页

## 清单表-2 分部分项工程量清单
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一 |  | 建筑工程费
土石方工程
| JL1111 | 土石方挖填
| JL1211 | 开挖及修复路面
构筑物
| JL2111 | 电缆沟、浅槽
| JL2211 | 工作井
| JL2311 | 电缆埋管
隧道工程
| JL2411 | 隧道建筑
| JL2411-01 | 土石方工程
1 | JL2411JA0101 | 场地平整 | 1.土壤类别:综合考虑 | m2 | 18494
2 | JL2411JA0301 | 挖坑槽土石方 | 1.土壤类别:杂填土 2.挖土石深度:土层厚度约2m~4.4m 3.计算规则:按实际开挖自然工程量 | m3 | 56995
3 | JL2411JA0302 | 淤泥 | 1.土壤类别:淤泥质粉质黏土 2.挖土石深度:土层厚度约见图纸 3.含水率:外运距离自行考虑 4.计算规则:按实际开挖自然工程量 | m3 | 24856
4 | JL2411JA0304 | 现场垃圾土外运及处理 | 1.土壤类别:现场回填垃圾 2.挖土石深度:以现场初阶为准 3.含水率:外运距离自行考虑 4.计算规则:按实际开挖自然工程量 | m3 | 3000
5 | JL2411JA0305 | 岩石 | 1.土壤类别:岩石 2.石方类别:综合考虑 3.说明:最终按现场签证计算 4.计算规则:按实际开挖自然工程量 | m3 | 500
6 | 100001JA2501 | 级配碎石 | 1.换填材质、规格:换填级配碎石 2.混凝土强度等级:碎石垫层采用5~40mm的天然级配,碎石最大粒径不大于50mm,含泥量不大于5%,不得含有草根、垃圾等有机杂物 3.计算规则:按实际开挖自然工程量 | m3 | 2995
7 | 100001JA2502 | 抛石挤淤处理（利用现成挖出石料） | 1.换填材质、规格:抛石挤淤处理 | m3 | 500
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
2.混凝土强度等级:抛石挤淤采用粒径较大的未风化石料,其中0.3m粒径以下的石料含量不大于20%,碎石垫层采用5~40mm的天然级配,碎石最大粒径不大于50mm,含泥量不大于5%,不得含有草根、垃圾等有机杂物。 3.压实系数:分层压实,每层铺筑厚度不大于20cm,压实系数0.96,处理后承载力达到140Kpa
8 | 100001JA2503 | 抛石挤淤处理（石料外购） | 1.换填材质、规格:抛石挤淤处理 2.混凝土强度等级:抛石挤淤采用粒径较大的未风化石料,其中0.3m粒径以下的石料含量不大于20%,碎石垫层采用5~40mm的天然级配,碎石最大粒径不大于50mm,含泥量不大于5%,不得含有草根、垃圾等有机杂物。 3.压实系数:分层压实,每层铺筑厚度不大于20cm,压实系数0.96,处理后承载力达到140Kpa | m3 | 11020
9 | 100001B10105 | 余方装车弃置 | 1.弃置运距:自行综合考虑 | m3 | 6700
10 | JL2411JA0601 | 原土回填 | 1.回填要求:分层碾压 2.回填材质:原土 3.填方来源:就地 | m3 | 5600
11 | JL2411JA0602 | 外购土方回填 |  | m3 | 17352
| JL2411-02 | 主隧道现浇段2600x2400
12 | 100001JK1307 | 基础垫层 | 1.垫层类型:砼 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 81.16
13 | JL2411JA6803 | 混凝土底板 | 1.混凝土强度等级:C35 P6抗渗 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送 | m3 | 229.15
14 | JL2411JA6902 | 混凝土墙 | 1.混凝土强度等级:C35P6 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送 | m3 | 343.73
15 | JL2411JA7001 | 混凝土板 | 1.混凝土强度等级: | m3 | 229.15
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
C35P6 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送
16 | 100001JA7201 | 普通钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.规格:Φ12-16 | t | 134.746
| JL2411-03 | 成品箱涵段
17 | 100001JL1002 | 预制混凝土构件安装 | 1.构件名称:车行道下预制电缆隧道 2.构件尺寸:2600x2400 3.砂浆强度等级:C40 4.每米主要用量指标:砼2.95立方；钢筋472.3kg 5.运输重量:每米约7.2t | m | 360
18 | 100001JL1003 | 预制混凝土构件安装 | 1.构件名称:绿化带下预制电缆隧道 2.构件尺寸:2600x2400 3.混凝土强度等级:C40 4.每米主要用量指标:砼2.95立方；钢筋355kg 5.运输重量:每米约7.2t | m | 889
| JL2411-04 | 余缆沟1600x2000
19 | 100001JK1310 | 基础垫层 | 1.垫层类型:砼 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 17.57
20 | JL2411JA6806 | 混凝土底板 | 1.混凝土强度等级:C35 P6抗渗 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送 | m3 | 40.11
21 | JL2411JA6905 | 混凝土墙 | 1.混凝土强度等级:C35P6 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送 | m3 | 22.92
22 | JL2411JA7004 | 混凝土板 | 1.混凝土强度等级:C35P6 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送 | m3 | 40.11
23 | 100001JA7209 | 普通钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.规格:Φ12-16 | t | 27.489
| JL2411-05 | 防火隔墙、防火门及防火封堵 12处
24 | 100001JB0801 | 隧道防火门 | 1.材质、厚度:材质为304不锈钢，甲级防火。 2.启动装置品种、 | m2 | 24
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
规格:做法参12J609GFM0821
25 | JL2411JA4901 | 砌体内墙 | 1.砌体材质、规格:MU10实心耐火砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 17.97
26 | 100001JB0902 | 防火墙 | 1.结构类型:304不锈钢、0.8mm | m2 | 74.88
27 | 100001JL4101 | 电缆防火 | 1.防火形式:柔性无机防火堵料 2.型号、规格:水性电缆防火涂料 | t | 4.8
28 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN80 4.填料材质:防火堵料 | 个 | 288
| JL2411-06 | 防水等
29 | 100001JB1901 | 防水卷材（地面及顶面） | 1.材料材质、厚度、做法:防水混凝土侧壁刷冷底子油一层；2层3.0mmSBS改性沥青防水卷材 2.保护层材料、厚度、做法:防水附加层考虑在报价内，不计入清单工程量 3.部位说明:平面 | m2 | 12816
30 | 100001JB1902 | 防水卷材（立面） | 1.材料材质、厚度、做法:防水混凝土侧壁刷冷底子油一层；2层3.0mmSBS改性沥青防水卷材 2.保护层材料、厚度、做法:防水附加层考虑在报价内，不计入清单工程量 | m2 | 11900
31 | 100001JA4801 | 砌体外墙 | 1.砌体材质、规格:120厚砌筑水泥焦渣空心砖保护墙 2.砂浆强度等级:M7.5砂浆 | m3 | 1412.88
32 | 100001JA3201 | 防水保护层找平层 | 1.面层材质、规格:C20砼 | m2 | 15834
| JL2411-07 | 电缆竖井、顶管井、三通井、通风井等
| a | 电缆竖井2座
33 | a00001JA0301 | 电缆竖井土方 | 1.土壤类别:杂填土 2.适用范围说明:适用不放挖填，放坡时执行电缆隧道土方相应清单价格 | m3 | 494
34 | a00001JA0307 | 电缆竖井土方 | 1.土壤类别:细砂 2.适用范围说明:适用不放挖填，放坡 | m3 | 91
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
时执行电缆隧道土方相应清单价格
35 | a00001JA0306 | 电缆竖井土方 | 1.土壤类别:强风化花岗岩 2.适用范围说明:适用不放挖填，放坡时执行电缆隧道土方相应清单价格 | m3 | 1300
36 | a00001JA0305 | 岩石爆破 | 1.土壤类别:仅考虑爆破，石方单独计算 2.说明:工程量暂估，办理签证，如实签证 | m3 | 1000
37 | a00001JA0302 | 电缆竖井石方 | 1.土壤类别:挖掘机不可挖直接挖 2.说明:如需要爆破，单独办理签证 3.适用范围说明:适用不放挖填，放坡时执行电缆隧道土方相应清单价格 | m3 | 2015
38 | 100001JK1313 | 基础垫层 | 1.垫层类型:砼 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 26
39 | JL2411JA6809 | 混凝土底板 | 1.混凝土强度等级:C35P10 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送 | m3 | 260
40 | JL2411JA6910 | 混凝土墙 | 1.混凝土强度等级:C35P10 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送 | m3 | 1033.2
41 | JL2411JA7007 | 混凝土板 | 1.混凝土强度等级:C35P10 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送 | m3 | 52.8
42 | 100001JA7210 | 普通钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.规格:Φ12-16 | t | 273.41
43 | 100001JA8301 | 其他钢结构 | 1.名称:T3B08斜钢梯参见15J401 2.钢材品种、规格: 钢梯详见国标15J401-11中T506 钢梯护笼见国标15J401-D17 采用热镀锌处理 | t | 2.3
44 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:柔性防水套管 3.规格:套管规格DN380 4.填料材质:防水材 | 个 | 2
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
料
45 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:预埋套管 2.材质:柔性防水套管 3.规格:DN80 4.填料材质:防水材料 | 个 | 2
46 | a00001B10101 | 竖井超深施工措施增加 | 1.具体方案:结合本工程竖井图纸，自行考虑 2.主要内容描述:方案未明确的深化，并采取的支护、竖向运输、狭小场地作业降效、排水、模板、临时防护等所有措施费用 3.其它说明:综合考虑现场种风险，不管与后期现场实施方案是否相同，均不调整 | 座 | 2
| b | 顶管井5座
47 | a00001JA0308 | 杂填土 | 1.土壤类别:杂填土 | m3 | 1193.4
48 | a00001JA0310 | 强风化花岗岩 | 1.土壤类别:强风化花岗岩 | m3 | 2386.8
49 | a00001JA0311 | 岩石爆破 | 1.土壤类别:仅考虑爆破，石方单独计算 2.说明:工程量暂估，办理签证，如实签证 | m3 | 100
50 | a00001JA0312 | 石方 | 1.土壤类别:挖掘机不可挖直接挖 2.说明:如需要爆破，单独办理签证 | m3 | 3878.55
51 | 100001JL1504 | 混凝土工作井 | 1.井类型:电缆竖井 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 2898.59
52 | 100001JA7211 | 普通钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.规格:Φ12-16 | t | 171.3
53 | 100001JK1314 | 基础垫层 | 1.垫层类型:砼 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 310.4
54 | 100001JA8304 | 其他钢结构 | 1.名称:T3B08斜钢梯参见15J401 2.钢材品种、规格: 钢梯详见国标15J401-11中T506 钢梯护笼见国标15J401-D17 采用热镀锌处理 | t | 2.5
55 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:柔性防水套 | 个 | 5
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
管 3.规格:套管规格DN380 4.填料材质:防水材料
56 | a00001B10102 | 顶管井超深施工措施增加 | 1.结合本工程竖井图纸 | 座 | 5
| c | 三通井5个
57 | 100001JK1312 | 基础垫层 | 1.垫层类型:砼 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 17
58 | JL2411JA6808 | 混凝土底板 | 1.混凝土强度等级:C35 P6抗渗 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送 | m3 | 48
59 | JL2411JA6907 | 混凝土墙 | 1.混凝土强度等级:C35P6 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送 | m3 | 72
60 | JL2411JA7006 | 混凝土板 | 1.混凝土强度等级:C35P6 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送 | m3 | 48
61 | 100001JA7204 | 普通钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.规格:Φ12-16 | t | 28.225
| d | 接头井三座3000x3000
62 | 100001JK1311 | 基础垫层 | 1.垫层类型:砼 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 57
63 | JL2411JA6807 | 混凝土底板 | 1.混凝土强度等级:C35 P6抗渗 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送 | m3 | 175.5
64 | JL2411JA6906 | 混凝土墙 | 1.混凝土强度等级:C35P6 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送 | m3 | 270
65 | JL2411JA7005 | 混凝土板 | 1.混凝土强度等级:C35P6 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送 | m3 | 175.5
66 | 100001JA7203 | 普通钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.规格:Φ12-16 | t | 126.003
| e | 通风进24座
67 | JL2411JA6908 | 混凝土墙 | 1.混凝土强度等级:C35P10 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送 | m3 | 498
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
68 | 100001JA7205 | 普通钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.规格:Φ12-16 | t | 88.1
| f | 人孔井53处
69 | JL2411JA6909 | 混凝土墙 | 1.混凝土强度等级:C35P10 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送 | m3 | 259.7
70 | 100001JA7208 | 普通钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.规格:Φ12-16 | t | 45.845
71 | 100001JA8303 | 其他钢结构 | 1.名称:T3B08斜钢梯参见15J401 2.钢材品种、规格: 钢梯详见国标15J401-11中T506 钢梯护笼见国标15J401-D17 采用热镀锌处理 | t | 21.2
72 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.材质:重型球墨铸铁井盖 2.尺寸:D900 | 套 | 5
73 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.材质:轻型球墨铸铁井盖 2.尺寸:D900 | 套 | 48
74 | 100001B10104 | 拉环 | 1.按图纸要求 | 套 | 106
| JL2411-08 | 顶管拖管
75 | 100001JL1801 | 管道顶进 | 1.管径:3000mm 2.管材材质:钢筋砼 3.壁厚:Ⅲ级顶管管材,应符合行业标准《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》JC/T640-2010的要求 4.钢套环:钢套环的外露表面的防腐均采用STIC重防腐涂料作防腐涂层 5.地质条件:岩石地段 | m | 80
76 | 100001JL1802 | 管道顶进 | 1.管径:3000mm 2.管材材质:钢筋砼 3.壁厚:Ⅲ级顶管管材,应符合行业标准《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》JC/T640-2010的要求 4.钢套环:钢套环的外露表面的防腐均采用STIC重防腐涂料作防腐涂层 5.地质条件:各类土、强风化花岗岩 | m | 180
77 | 100001JL1901 | 拖管 | 1.管径:9Φ200+2Φ100 2.地质情况:结合现 | m | 70
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
场综合考虑 3.管材材质:MPP 4.壁厚:见图纸要求
| JL2421 | 隧道辅助
低压配电
土建部分
78 | 100001JA1301 | 设备基础 | 1.垫层种类、厚度、混凝土强度等级:C15垫层厚100mm 2.设备基础类型:箱变基础 3.基础混凝土拌和要求、混凝土强度等级:C25 4.单体体积大小:参考尺寸2900X1500X2100 | 座 | 2
79 | 100001JA1303 | 设备基础 | 1.垫层种类、厚度、混凝土强度等级:C15垫层厚100mm 2.设备基础类型:箱变基础 3.基础混凝土拌和要求、混凝土强度等级:C25 4.单体体积大小:参考尺寸2900X1500X2100 | 座 | 2
80 | 100001JL2201 | 围栏 | 1.材质:方钢为主 | m2 | 83.16
81 | 100001JL1701 | 电缆保护管 | 1.管径:3xφ200MPP排管 2.管材材质:MPP | m | 604
82 | 100001JL1601 | 排管浇筑 | 1.名称:φ200MPP排管垫层及包封 2.排列层数:1x3 3.混凝土强度等级:C15垫层100mm厚；C40包封400mm 4.混凝土拌和要求:商砼 | m3 | 362
83 | 100001JL1503 | 混凝土工作井 | 1.井类型:工井 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 44.35
84 | 100001JL0101 | 沟槽挖方及回填 | 1.土壤类别:杂填土 2.挖土深度:1.5~2m | m3 | 1264.8
85 | 100001JL0201 | 工井挖方及回填 | 1.土壤类别:杂填土 2.挖土深度:3m以内 | m3 | 204
86 | 100001JL0401 | 开挖路面 | 1.路面类型:现状路面 2.路面厚度:根据现状 | m2 | 300
10KV部分
87 | 100001PC0301 | 组合式环网柜成套装置 | 1.电压等级:10KV 2.型号、规格:2K4G | 座 | 2
88 | 100001JC7605 | 1kV及以下电力电缆 | 1.型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15-3 | m | 1232
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
×70
89 | 100001JC7701 | 1kV以上电力电缆头 | 1.终端型号、规格:10kV 冷缩终端，铜，3*70，户内 | 套 | 4
90 | 100001JC8301 | 接地极 | 1.材质: 热镀锌 2.规格:∠50x5 L=2500 | 根 | 40
91 | 100001JC8401 | 接地母线 | 1.材质:扁钢 2.型号、规格:'-50x5 3.安装地点:户外 | m | 192
92 | 100001JC8402 | 接地母线 | 1.材质:镀锌扁铁 2.型号、规格:-40x4 3.安装地点:户外 | m | 80
93 | 100001JC8501 | 构架接地引下线 |  | 处 | 12
0.4KV部分
94 | 100001JC0101 | 变压器 | 1.电压等级:10KV 2.名称:箱变 3.型号、规格:S13/10/100KVA 10±2x2.5%/0.4KV 4.容量:100KVA 5.安装方式:落地 | 座 | 2
95 | 100001JC7101 | 端子箱 | 1.名称:动力配电箱 | 台 | 11
96 | 100001JC7102 | 端子箱 | 1.名称:照明配电箱 | 台 | 11
97 | 100001JC7103 | 端子箱 | 1.名称:应急照明配电箱 | 台 | 11
98 | 100001JL4001 | 电缆分支箱 | 1.型号、规格:插座箱 | 台 | 44
99 | 100001JL4002 | 电缆分支箱 | 1.型号、规格:排水泵插座箱 | 台 | 10
100 | 100001JB5501 | 成套灯具 | 1.名称:防水防尘防爆 2.规格:LED(9W) 3.安装形式及高度:吸顶 | 套 | 400
101 | 100001JB5502 | 成套灯具 | 1.名称:应急灯 2.规格:LED(5W)（自带蓄电池>90min） 3.安装形式及高度:墙壁式 | 套 | 140
102 | 100001JB5503 | 成套灯具 | 1.名称:应急疏散指示灯 2.规格:图纸未标注 3.安装形式及高度:墙壁式 | 套 | 140
103 | 100001JL4003 | 电缆分支箱 | 1.型号、规格:双控按钮箱 | 台 | 20
104 | 100001JC7606 | 1kV及以下电力电缆 | 1.型号、规格:NH-YJV-3*95+2*50 2.综合考虑电缆头:制作安 | m | 4800
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
装
105 | 100001JC7607 | 1kV及以下电力电缆 | 1.型号、规格:NHYJV-4x50+1x25 2.综合考虑电缆头:制作安装 | m | 110
106 | 100001JC7608 | 1kV及以下电力电缆 | 1.型号、规格:NH-YJV-5*10 | m | 6000
107 | 100001JC7609 | 1kV及以下电力电缆 | 1.型号、规格:NH-YJV-3*4 | m | 600
108 | 100001JB5701 | 电气配线 | 1.配线形式:综合考虑 2.导线型号、材质、规格:NHBYJ-4 | m | 4000
109 | 100001JB5702 | 电气配线 | 1.导线型号、材质、规格:NHBYJ-2.5 | m | 4000
110 | 100001JB5601 | 电气配管 | 1.名称:照明配管 2.材质:PVC管 3.规格:PVC25 4.配置形式及部位:明配 | m | 800
通风工程
111 | 100001JB4801 | 风管阀门 | 1.材质:防烟防火阀 2.规格:FDS 1250*1250 | 个 | 13
112 | 100001JB4802 | 风管阀门 | 1.材质:防烟防火阀 2.规格:FDS 800*800 | 个 | 13
113 | 100001JB5001 | 风口 | 1.类型:防雨百叶 2.材质、规格:不锈钢 3.形状、尺寸、周长:1300*400 | 个 | 108
114 | 100001JB5202 | 通风、空调设备安装 | 1.名称:排风机 2.型号、规格:HTF-I-NO3.5 | 台 | 1
115 | 100001JB5201 | 通风、空调设备安装 | 1.名称:排风机 2.型号、规格:HTF-I-NO4.5 | 台 | 10
116 | 100001JB5203 | 通风、空调设备安装 | 1.名称:排风机 2.型号、规格:HTF-I-NO5 | 台 | 1
消防工程
117 | 100001JB6801 | 移动灭火装置 | 1.名称:灭火器箱 2.类型、规格:MF/ABC4 3.安装形式:选用型号为XMDDG22,箱内放置两具磷酸铵盐干粉灭火器,箱体 采用1.2mm钢板,漆大红色,箱体上应有“灭火器”及“Fire extinguisher”字样 | 台 | 108
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
4.其它:箱体上方设盖,为翻盖式
| JL7111 | 排水
118 | JL7111JB3001 | 排水管道 | 1.安装部位:集水坑 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN100*4mm 1.0Mpa 4.管道连接方式:焊接 5.套管材质、型号、规格:DN100 | m | 180
119 | JL7111JB3201 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.材质:Q235A 3.型号、规格:DN80 4.连接方式:法兰 | 个 | 36
120 | JL7111JB3202 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:Q235A 3.型号、规格:DN80 4.连接方式:法兰 | 个 | 36
121 | JL7111JB4001 | 污水处理设备 | 1.名称:潜污泵 2.型号、规格: | 套 | 36
122 | JL7111JB3501 | 压力表 | 1.型号、规格:O~0.6MPa 2.连接方式:综合考虑 | 只 | 36
123 | JL7111JB3101 | 伸缩节 | 1.材质:Q235A 2.型号、规格:XGD1-DN80 PN1.0MPa 3.连接方式:法兰 | 个 | 36
| JL2511 | 栈桥
辅助工程
| JL3111 | 围护
| JL3211 | 地基处理
二 |  | 安装工程费
电缆桥支架
电缆敷设
| JL5111 | 直埋敷设
| JL5211 | 电缆沟、浅槽敷设
| JL5311 | 埋管内敷设
| JL5411 | 桥支架敷设
| JL5511 | 栈桥敷设
| JL5611 | 水下电缆敷设
电缆附件
| JL6111 | 电缆头
| JL6211 | 接地
| JL6311 | 两端设备
| JL6411 | 水下电缆锚固及保护
防火
| JL7111 | 构筑物防火
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
| JL7211 | 电缆本体防火
调试及试验
| JL8111 | 电缆试验
| JL8211 | 设备试验
电缆监测（控）系统
| JL9111 | 在线监测
| JL9211 | 安保监控

## 清单表-2 建筑分部分项工程量清单
清单表-2
建筑分部分项工程量清单
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一 |  | 建筑工程费
土石方工程
| JL1111 | 土石方挖填
| JL1211 | 开挖及修复路面
构筑物
| JL2111 | 电缆沟、浅槽
| JL2211 | 工作井
| JL2311 | 电缆埋管
隧道工程
| JL2411 | 隧道建筑
| JL2411-01 | 土石方工程
1 | JL2411JA0101 | 场地平整 | 1.土壤类别:综合考虑 | m2 | 18494
2 | JL2411JA0301 | 挖坑槽土石方 | 1.土壤类别:杂填土 2.挖土石深度:土层厚度约2m~4.4m 3.计算规则:按实际开挖自然工程量 | m3 | 56995
3 | JL2411JA0302 | 淤泥 | 1.土壤类别:淤泥质粉质黏土 2.挖土石深度:土层厚度约见图纸 3.含水率:外运距离自行考虑 4.计算规则:按实际开挖自然工程量 | m3 | 24856
4 | JL2411JA0304 | 现场垃圾土外运及处理 | 1.土壤类别:现场回填垃圾 2.挖土石深度:以现场初阶为准 3.含水率:外运距离自行考虑 4.计算规则:按实际开挖自然工程量 | m3 | 3000
5 | JL2411JA0305 | 岩石 | 1.土壤类别:岩石 2.石方类别:综合考虑 3.说明:最终按现场签证计算 4.计算规则:按实际开挖自然工程量 | m3 | 500
6 | 100001JA2501 | 级配碎石 | 1.换填材质、规格:换填级配碎石 2.混凝土强度等级:碎石垫层采用5~40mm的天然级配,碎石最大粒径不大于50mm,含泥量不大于5%,不得含有草根、垃圾等有机杂物 3.计算规则:按实际开挖自然工程量 | m3 | 2995
7 | 100001JA2502 | 抛石挤淤处理（利用现成挖出石料） | 1.换填材质、规格:抛石挤淤处理 | m3 | 500
清单表-2
建筑分部分项工程量清单
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
2.混凝土强度等级:抛石挤淤采用粒径较大的未风化石料,其中0.3m粒径以下的石料含量不大于20%,碎石垫层采用5~40mm的天然级配,碎石最大粒径不大于50mm,含泥量不大于5%,不得含有草根、垃圾等有机杂物。 3.压实系数:分层压实,每层铺筑厚度不大于20cm,压实系数0.96,处理后承载力达到140Kpa
8 | 100001JA2503 | 抛石挤淤处理（石料外购） | 1.换填材质、规格:抛石挤淤处理 2.混凝土强度等级:抛石挤淤采用粒径较大的未风化石料,其中0.3m粒径以下的石料含量不大于20%,碎石垫层采用5~40mm的天然级配,碎石最大粒径不大于50mm,含泥量不大于5%,不得含有草根、垃圾等有机杂物。 3.压实系数:分层压实,每层铺筑厚度不大于20cm,压实系数0.96,处理后承载力达到140Kpa | m3 | 11020
9 | 100001B10105 | 余方装车弃置 | 1.弃置运距:自行综合考虑 | m3 | 6700
10 | JL2411JA0601 | 原土回填 | 1.回填要求:分层碾压 2.回填材质:原土 3.填方来源:就地 | m3 | 5600
11 | JL2411JA0602 | 外购土方回填 |  | m3 | 17352
| JL2411-02 | 主隧道现浇段2600x2400
12 | 100001JK1307 | 基础垫层 | 1.垫层类型:砼 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 81.16
13 | JL2411JA6803 | 混凝土底板 | 1.混凝土强度等级:C35 P6抗渗 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送 | m3 | 229.15
14 | JL2411JA6902 | 混凝土墙 | 1.混凝土强度等级:C35P6 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送 | m3 | 343.73
15 | JL2411JA7001 | 混凝土板 | 1.混凝土强度等级: | m3 | 229.15
清单表-2
建筑分部分项工程量清单
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
C35P6 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送
16 | 100001JA7201 | 普通钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.规格:Φ12-16 | t | 134.746
| JL2411-03 | 成品箱涵段
17 | 100001JL1002 | 预制混凝土构件安装 | 1.构件名称:车行道下预制电缆隧道 2.构件尺寸:2600x2400 3.砂浆强度等级:C40 4.每米主要用量指标:砼2.95立方；钢筋472.3kg 5.运输重量:每米约7.2t | m | 360
18 | 100001JL1003 | 预制混凝土构件安装 | 1.构件名称:绿化带下预制电缆隧道 2.构件尺寸:2600x2400 3.混凝土强度等级:C40 4.每米主要用量指标:砼2.95立方；钢筋355kg 5.运输重量:每米约7.2t | m | 889
| JL2411-04 | 余缆沟1600x2000
19 | 100001JK1310 | 基础垫层 | 1.垫层类型:砼 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 17.57
20 | JL2411JA6806 | 混凝土底板 | 1.混凝土强度等级:C35 P6抗渗 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送 | m3 | 40.11
21 | JL2411JA6905 | 混凝土墙 | 1.混凝土强度等级:C35P6 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送 | m3 | 22.92
22 | JL2411JA7004 | 混凝土板 | 1.混凝土强度等级:C35P6 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送 | m3 | 40.11
23 | 100001JA7209 | 普通钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.规格:Φ12-16 | t | 27.489
| JL2411-05 | 防火隔墙、防火门及防火封堵 12处
24 | 100001JB0801 | 隧道防火门 | 1.材质、厚度:材质为304不锈钢，甲级防火。 2.启动装置品种、 | m2 | 24
清单表-2
建筑分部分项工程量清单
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
规格:做法参12J609GFM0821
25 | JL2411JA4901 | 砌体内墙 | 1.砌体材质、规格:MU10实心耐火砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 17.97
26 | 100001JB0902 | 防火墙 | 1.结构类型:304不锈钢、0.8mm | m2 | 74.88
27 | 100001JL4101 | 电缆防火 | 1.防火形式:柔性无机防火堵料 2.型号、规格:水性电缆防火涂料 | t | 4.8
28 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN80 4.填料材质:防火堵料 | 个 | 288
| JL2411-06 | 防水等
29 | 100001JB1901 | 防水卷材（地面及顶面） | 1.材料材质、厚度、做法:防水混凝土侧壁刷冷底子油一层；2层3.0mmSBS改性沥青防水卷材 2.保护层材料、厚度、做法:防水附加层考虑在报价内，不计入清单工程量 3.部位说明:平面 | m2 | 12816
30 | 100001JB1902 | 防水卷材（立面） | 1.材料材质、厚度、做法:防水混凝土侧壁刷冷底子油一层；2层3.0mmSBS改性沥青防水卷材 2.保护层材料、厚度、做法:防水附加层考虑在报价内，不计入清单工程量 | m2 | 11900
31 | 100001JA4801 | 砌体外墙 | 1.砌体材质、规格:120厚砌筑水泥焦渣空心砖保护墙 2.砂浆强度等级:M7.5砂浆 | m3 | 1412.88
32 | 100001JA3201 | 防水保护层找平层 | 1.面层材质、规格:C20砼 | m2 | 15834
| JL2411-07 | 电缆竖井、顶管井、三通井、通风井等
| a | 电缆竖井2座
33 | a00001JA0301 | 电缆竖井土方 | 1.土壤类别:杂填土 2.适用范围说明:适用不放挖填，放坡时执行电缆隧道土方相应清单价格 | m3 | 494
34 | a00001JA0307 | 电缆竖井土方 | 1.土壤类别:细砂 2.适用范围说明:适用不放挖填，放坡 | m3 | 91
清单表-2
建筑分部分项工程量清单
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
时执行电缆隧道土方相应清单价格
35 | a00001JA0306 | 电缆竖井土方 | 1.土壤类别:强风化花岗岩 2.适用范围说明:适用不放挖填，放坡时执行电缆隧道土方相应清单价格 | m3 | 1300
36 | a00001JA0305 | 岩石爆破 | 1.土壤类别:仅考虑爆破，石方单独计算 2.说明:工程量暂估，办理签证，如实签证 | m3 | 1000
37 | a00001JA0302 | 电缆竖井石方 | 1.土壤类别:挖掘机不可挖直接挖 2.说明:如需要爆破，单独办理签证 3.适用范围说明:适用不放挖填，放坡时执行电缆隧道土方相应清单价格 | m3 | 2015
38 | 100001JK1313 | 基础垫层 | 1.垫层类型:砼 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 26
39 | JL2411JA6809 | 混凝土底板 | 1.混凝土强度等级:C35P10 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送 | m3 | 260
40 | JL2411JA6910 | 混凝土墙 | 1.混凝土强度等级:C35P10 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送 | m3 | 1033.2
41 | JL2411JA7007 | 混凝土板 | 1.混凝土强度等级:C35P10 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送 | m3 | 52.8
42 | 100001JA7210 | 普通钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.规格:Φ12-16 | t | 273.41
43 | 100001JA8301 | 其他钢结构 | 1.名称:T3B08斜钢梯参见15J401 2.钢材品种、规格: 钢梯详见国标15J401-11中T506 钢梯护笼见国标15J401-D17 采用热镀锌处理 | t | 2.3
44 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:柔性防水套管 3.规格:套管规格DN380 4.填料材质:防水材 | 个 | 2
清单表-2
建筑分部分项工程量清单
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
料
45 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:预埋套管 2.材质:柔性防水套管 3.规格:DN80 4.填料材质:防水材料 | 个 | 2
46 | a00001B10101 | 竖井超深施工措施增加 | 1.具体方案:结合本工程竖井图纸，自行考虑 2.主要内容描述:方案未明确的深化，并采取的支护、竖向运输、狭小场地作业降效、排水、模板、临时防护等所有措施费用 3.其它说明:综合考虑现场种风险，不管与后期现场实施方案是否相同，均不调整 | 座 | 2
| b | 顶管井5座
47 | a00001JA0308 | 杂填土 | 1.土壤类别:杂填土 | m3 | 1193.4
48 | a00001JA0310 | 强风化花岗岩 | 1.土壤类别:强风化花岗岩 | m3 | 2386.8
49 | a00001JA0311 | 岩石爆破 | 1.土壤类别:仅考虑爆破，石方单独计算 2.说明:工程量暂估，办理签证，如实签证 | m3 | 100
50 | a00001JA0312 | 石方 | 1.土壤类别:挖掘机不可挖直接挖 2.说明:如需要爆破，单独办理签证 | m3 | 3878.55
51 | 100001JL1504 | 混凝土工作井 | 1.井类型:电缆竖井 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 2898.59
52 | 100001JA7211 | 普通钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.规格:Φ12-16 | t | 171.3
53 | 100001JK1314 | 基础垫层 | 1.垫层类型:砼 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 310.4
54 | 100001JA8304 | 其他钢结构 | 1.名称:T3B08斜钢梯参见15J401 2.钢材品种、规格: 钢梯详见国标15J401-11中T506 钢梯护笼见国标15J401-D17 采用热镀锌处理 | t | 2.5
55 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:柔性防水套 | 个 | 5
清单表-2
建筑分部分项工程量清单
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
管 3.规格:套管规格DN380 4.填料材质:防水材料
56 | a00001B10102 | 顶管井超深施工措施增加 | 1.结合本工程竖井图纸 | 座 | 5
| c | 三通井5个
57 | 100001JK1312 | 基础垫层 | 1.垫层类型:砼 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 17
58 | JL2411JA6808 | 混凝土底板 | 1.混凝土强度等级:C35 P6抗渗 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送 | m3 | 48
59 | JL2411JA6907 | 混凝土墙 | 1.混凝土强度等级:C35P6 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送 | m3 | 72
60 | JL2411JA7006 | 混凝土板 | 1.混凝土强度等级:C35P6 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送 | m3 | 48
61 | 100001JA7204 | 普通钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.规格:Φ12-16 | t | 28.225
| d | 接头井三座3000x3000
62 | 100001JK1311 | 基础垫层 | 1.垫层类型:砼 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 57
63 | JL2411JA6807 | 混凝土底板 | 1.混凝土强度等级:C35 P6抗渗 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送 | m3 | 175.5
64 | JL2411JA6906 | 混凝土墙 | 1.混凝土强度等级:C35P6 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送 | m3 | 270
65 | JL2411JA7005 | 混凝土板 | 1.混凝土强度等级:C35P6 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送 | m3 | 175.5
66 | 100001JA7203 | 普通钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.规格:Φ12-16 | t | 126.003
| e | 通风进24座
67 | JL2411JA6908 | 混凝土墙 | 1.混凝土强度等级:C35P10 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送 | m3 | 498
清单表-2
建筑分部分项工程量清单
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
68 | 100001JA7205 | 普通钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.规格:Φ12-16 | t | 88.1
| f | 人孔井53处
69 | JL2411JA6909 | 混凝土墙 | 1.混凝土强度等级:C35P10 2.混凝土拌和要求:商品混凝土汽车泵送 | m3 | 259.7
70 | 100001JA7208 | 普通钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.规格:Φ12-16 | t | 45.845
71 | 100001JA8303 | 其他钢结构 | 1.名称:T3B08斜钢梯参见15J401 2.钢材品种、规格: 钢梯详见国标15J401-11中T506 钢梯护笼见国标15J401-D17 采用热镀锌处理 | t | 21.2
72 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.材质:重型球墨铸铁井盖 2.尺寸:D900 | 套 | 5
73 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.材质:轻型球墨铸铁井盖 2.尺寸:D900 | 套 | 48
74 | 100001B10104 | 拉环 | 1.按图纸要求 | 套 | 106
| JL2411-08 | 顶管拖管
75 | 100001JL1801 | 管道顶进 | 1.管径:3000mm 2.管材材质:钢筋砼 3.壁厚:Ⅲ级顶管管材,应符合行业标准《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》JC/T640-2010的要求 4.钢套环:钢套环的外露表面的防腐均采用STIC重防腐涂料作防腐涂层 5.地质条件:岩石地段 | m | 80
76 | 100001JL1802 | 管道顶进 | 1.管径:3000mm 2.管材材质:钢筋砼 3.壁厚:Ⅲ级顶管管材,应符合行业标准《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》JC/T640-2010的要求 4.钢套环:钢套环的外露表面的防腐均采用STIC重防腐涂料作防腐涂层 5.地质条件:各类土、强风化花岗岩 | m | 180
77 | 100001JL1901 | 拖管 | 1.管径:9Φ200+2Φ100 2.地质情况:结合现 | m | 70
清单表-2
建筑分部分项工程量清单
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
场综合考虑 3.管材材质:MPP 4.壁厚:见图纸要求
| JL2421 | 隧道辅助
低压配电
土建部分
78 | 100001JA1301 | 设备基础 | 1.垫层种类、厚度、混凝土强度等级:C15垫层厚100mm 2.设备基础类型:箱变基础 3.基础混凝土拌和要求、混凝土强度等级:C25 4.单体体积大小:参考尺寸2900X1500X2100 | 座 | 2
79 | 100001JA1303 | 设备基础 | 1.垫层种类、厚度、混凝土强度等级:C15垫层厚100mm 2.设备基础类型:箱变基础 3.基础混凝土拌和要求、混凝土强度等级:C25 4.单体体积大小:参考尺寸2900X1500X2100 | 座 | 2
80 | 100001JL2201 | 围栏 | 1.材质:方钢为主 | m2 | 83.16
81 | 100001JL1701 | 电缆保护管 | 1.管径:3xφ200MPP排管 2.管材材质:MPP | m | 604
82 | 100001JL1601 | 排管浇筑 | 1.名称:φ200MPP排管垫层及包封 2.排列层数:1x3 3.混凝土强度等级:C15垫层100mm厚；C40包封400mm 4.混凝土拌和要求:商砼 | m3 | 362
83 | 100001JL1503 | 混凝土工作井 | 1.井类型:工井 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 44.35
84 | 100001JL0101 | 沟槽挖方及回填 | 1.土壤类别:杂填土 2.挖土深度:1.5~2m | m3 | 1264.8
85 | 100001JL0201 | 工井挖方及回填 | 1.土壤类别:杂填土 2.挖土深度:3m以内 | m3 | 204
86 | 100001JL0401 | 开挖路面 | 1.路面类型:现状路面 2.路面厚度:根据现状 | m2 | 300
10KV部分
87 | 100001PC0301 | 组合式环网柜成套装置 | 1.电压等级:10KV 2.型号、规格:2K4G | 座 | 2
88 | 100001JC7605 | 1kV及以下电力电缆 | 1.型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15-3 | m | 1232
清单表-2
建筑分部分项工程量清单
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
×70
89 | 100001JC7701 | 1kV以上电力电缆头 | 1.终端型号、规格:10kV 冷缩终端，铜，3*70，户内 | 套 | 4
90 | 100001JC8301 | 接地极 | 1.材质: 热镀锌 2.规格:∠50x5 L=2500 | 根 | 40
91 | 100001JC8401 | 接地母线 | 1.材质:扁钢 2.型号、规格:'-50x5 3.安装地点:户外 | m | 192
92 | 100001JC8402 | 接地母线 | 1.材质:镀锌扁铁 2.型号、规格:-40x4 3.安装地点:户外 | m | 80
93 | 100001JC8501 | 构架接地引下线 |  | 处 | 12
0.4KV部分
94 | 100001JC0101 | 变压器 | 1.电压等级:10KV 2.名称:箱变 3.型号、规格:S13/10/100KVA 10±2x2.5%/0.4KV 4.容量:100KVA 5.安装方式:落地 | 座 | 2
95 | 100001JC7101 | 端子箱 | 1.名称:动力配电箱 | 台 | 11
96 | 100001JC7102 | 端子箱 | 1.名称:照明配电箱 | 台 | 11
97 | 100001JC7103 | 端子箱 | 1.名称:应急照明配电箱 | 台 | 11
98 | 100001JL4001 | 电缆分支箱 | 1.型号、规格:插座箱 | 台 | 44
99 | 100001JL4002 | 电缆分支箱 | 1.型号、规格:排水泵插座箱 | 台 | 10
100 | 100001JB5501 | 成套灯具 | 1.名称:防水防尘防爆 2.规格:LED(9W) 3.安装形式及高度:吸顶 | 套 | 400
101 | 100001JB5502 | 成套灯具 | 1.名称:应急灯 2.规格:LED(5W)（自带蓄电池>90min） 3.安装形式及高度:墙壁式 | 套 | 140
102 | 100001JB5503 | 成套灯具 | 1.名称:应急疏散指示灯 2.规格:图纸未标注 3.安装形式及高度:墙壁式 | 套 | 140
103 | 100001JL4003 | 电缆分支箱 | 1.型号、规格:双控按钮箱 | 台 | 20
104 | 100001JC7606 | 1kV及以下电力电缆 | 1.型号、规格:NH-YJV-3*95+2*50 2.综合考虑电缆头:制作安 | m | 4800
清单表-2
建筑分部分项工程量清单
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
装
105 | 100001JC7607 | 1kV及以下电力电缆 | 1.型号、规格:NHYJV-4x50+1x25 2.综合考虑电缆头:制作安装 | m | 110
106 | 100001JC7608 | 1kV及以下电力电缆 | 1.型号、规格:NH-YJV-5*10 | m | 6000
107 | 100001JC7609 | 1kV及以下电力电缆 | 1.型号、规格:NH-YJV-3*4 | m | 600
108 | 100001JB5701 | 电气配线 | 1.配线形式:综合考虑 2.导线型号、材质、规格:NHBYJ-4 | m | 4000
109 | 100001JB5702 | 电气配线 | 1.导线型号、材质、规格:NHBYJ-2.5 | m | 4000
110 | 100001JB5601 | 电气配管 | 1.名称:照明配管 2.材质:PVC管 3.规格:PVC25 4.配置形式及部位:明配 | m | 800
通风工程
111 | 100001JB4801 | 风管阀门 | 1.材质:防烟防火阀 2.规格:FDS 1250*1250 | 个 | 13
112 | 100001JB4802 | 风管阀门 | 1.材质:防烟防火阀 2.规格:FDS 800*800 | 个 | 13
113 | 100001JB5001 | 风口 | 1.类型:防雨百叶 2.材质、规格:不锈钢 3.形状、尺寸、周长:1300*400 | 个 | 108
114 | 100001JB5202 | 通风、空调设备安装 | 1.名称:排风机 2.型号、规格:HTF-I-NO3.5 | 台 | 1
115 | 100001JB5201 | 通风、空调设备安装 | 1.名称:排风机 2.型号、规格:HTF-I-NO4.5 | 台 | 10
116 | 100001JB5203 | 通风、空调设备安装 | 1.名称:排风机 2.型号、规格:HTF-I-NO5 | 台 | 1
消防工程
117 | 100001JB6801 | 移动灭火装置 | 1.名称:灭火器箱 2.类型、规格:MF/ABC4 3.安装形式:选用型号为XMDDG22,箱内放置两具磷酸铵盐干粉灭火器,箱体 采用1.2mm钢板,漆大红色,箱体上应有“灭火器”及“Fire extinguisher”字样 | 台 | 108
清单表-2
建筑分部分项工程量清单
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
4.其它:箱体上方设盖,为翻盖式
| JL7111 | 排水
118 | JL7111JB3001 | 排水管道 | 1.安装部位:集水坑 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN100*4mm 1.0Mpa 4.管道连接方式:焊接 5.套管材质、型号、规格:DN100 | m | 180
119 | JL7111JB3201 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.材质:Q235A 3.型号、规格:DN80 4.连接方式:法兰 | 个 | 36
120 | JL7111JB3202 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:Q235A 3.型号、规格:DN80 4.连接方式:法兰 | 个 | 36
121 | JL7111JB4001 | 污水处理设备 | 1.名称:潜污泵 2.型号、规格: | 套 | 36
122 | JL7111JB3501 | 压力表 | 1.型号、规格:O~0.6MPa 2.连接方式:综合考虑 | 只 | 36
123 | JL7111JB3101 | 伸缩节 | 1.材质:Q235A 2.型号、规格:XGD1-DN80 PN1.0MPa 3.连接方式:法兰 | 个 | 36
| JL2511 | 栈桥
辅助工程
| JL3111 | 围护
| JL3211 | 地基处理

## 清单表-2 安装分部分项工程量清单
清单表-2
安装分部分项工程量清单
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一 |  | 安装工程费
电缆桥支架
电缆敷设
| JL5111 | 直埋敷设
| JL5211 | 电缆沟、浅槽敷设
| JL5311 | 埋管内敷设
| JL5411 | 桥支架敷设
| JL5511 | 栈桥敷设
| JL5611 | 水下电缆敷设
电缆附件
| JL6111 | 电缆头
| JL6211 | 接地
| JL6311 | 两端设备
| JL6411 | 水下电缆锚固及保护
防火
| JL7111 | 构筑物防火
| JL7211 | 电缆本体防火
调试及试验
| JL8111 | 电缆试验
| JL8211 | 设备试验
电缆监测（控）系统
| JL9111 | 在线监测
| JL9211 | 安保监控

## 清单表-3 措施项目清单
清单表-3
措施项目清单
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一、 |  | 单价项目
基坑明排水
1 | 100001B10101 | 施工期间降水 | 1.综合考虑，包干使用，与现场不符的风险综合考虑在报价内 | 项 | 1
井点降水
边坡处理
2 | 300001JM0302 | 边坡处理 | 1.处理方式:喷射混凝土支护 2.土石类别:2.5m以上为杂填土；以下为强风化花岗岩 3.支护厚度、材料种类:；Φ8@200×200钢筋网；50mm厚C20喷射混凝土 4.混凝土强度等级:C20 | m2 | 3985
3 | 300001JM0303 | 边坡处理 | 1.处理方式:土钉墙 2.土石类别:2.5m以上为杂填土；以下为强风化花岗岩 3.支护厚度、材料种类:4~6m土钉@3mx1.5m布置 4.锚杆类型:土钉22 | m | 3976
4 | 300001B10101 | 钢管桩 | 1.地层情况:2m~3m为杂填土；以下强风化花岗岩 2.钢管材质:见图纸要求 3.管径、壁厚:∅219x10 4.送桩深度、桩长:8~11m 5.填充材料种类、填充范围及混凝土强度等级:嵌固段应灌水泥砂浆 嵌固段以上部分灌砂,并保证填充密实 | m | 7597.85
5 | 300001JA1601 | 钢板桩 | 1.桩长:15m 2.类型、规格:IV型拉森钢板桩+钢支撑 | t | 145.884
6 | 300001JA1602 | 钢板桩 | 1.桩长:18m 2.类型、规格:IV型拉森钢板桩+钢支撑 | t | 2093.587
7 | 300001JA8101 | 钢支撑、桁架、墙架 |  | t | 355.018
施工道路
清单表-3
措施项目清单
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
电缆GIS头辅助工作
8 |  |  |  |  | 1
交叉跨越
9 |  |  |  |  | 1
临时围堰
10 |  |  |  |  | 1
索道站安装
11 |  |  |  |  | 1
顶管临时支架
二、 |  | 总价项目

## 清单表-4 拆除项目清单
清单表-4
拆除项目清单
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一 |  | 拆除工程费
建筑工程
土石方工程
| JL1111 | 土石方挖填
| JL1211 | 开挖及修复路面
构筑物
| JL2111 | 电缆沟、浅槽
| JL2211 | 工作井
| JL2311 | 电缆埋管
隧道工程
| JL2411 | 隧道建筑
| JL2421 | 隧道辅助
| JL2511 | 栈桥
辅助工程
| JL3111 | 围护
| JL3211 | 地基处理
安装工程
电缆桥支架
| JL4111 | 电缆桥架
| JL4211 | 电缆支架
电缆敷设
| JL5111 | 直埋敷设
| JL5211 | 电缆沟、浅槽敷设
| JL5311 | 埋管内敷设
| JL5411 | 桥支架敷设
| JL5511 | 栈桥敷设
| JL5611 | 水下电缆敷设
电缆附件
| JL6111 | 电缆头
| JL6211 | 接地
| JL6311 | 两端设备
| JL6411 | 水下电缆锚固及保护
防火
| JL7111 | 构筑物防火
| JL7211 | 电缆本体防火
调试及试验
| JL8111 | 电缆试验
| JL8211 | 设备试验
电缆监测（控）系统
| JL9111 | 在线监测
| JL9211 | 安保监控

## 清单表-5 其他项目清单
清单表-5
其他项目清单
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
序号 | 项目名称 | 金 额(元) | 备注
一 | 招标人已列项目
1 | 暂列金额 | 2000000 | 明细详见清单表-5.1
2 | 暂估价 | 8000000
2.1 | 材料（设备）暂估单价 | 一 | 明细详见清单表-5.2
2.2 | 专业工程暂估价 | 8000000 | 明细详见清单表-5.3
3 | 计日工 |  | 明细详见清单表-5.4
4 | 施工总承包服务费计价 |  | 明细详见清单表-5.5
5 | 其他
5.1 | 招标人供应设备、材料配送费、卸车费、保管费 |  | 明细详见清单表-5.6
5.2 | 建设场地征用及清理项目计价
二 | 投标人增列项目
1
2

## 清单表-5.1 暂列金额明细表
清单表-5.1
暂列金额明细表
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂列金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 2000000
1.1 | 预备费 |  | 2000000
1.2 | ……
合计 |  |  | 2000000 |  | 一
注：本表由招标人填写，也可只列暂列金额总额，由投标人将上述暂列金额计入清单表-5中。

## 清单表-5.2 材料（设备）暂估单价表.RPT
清单表-5.2
材料（设备）暂估单价表
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等 |  |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 材料、工程设备名称 | 规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) |  | 备注
一 | 甲供材料
二 | 乙供材料
三 | 甲供设备
四 | 乙供设备
注：本表由招标人填写，编制最高投标限价和投标报价时，需将上述材料暂估价计入全费用综合单价。设备暂估价计入投标人采购设备计价表：最高投标限价表/投标限价表-7。

## 清单表-5.3 专业工程暂估价表
清单表-5.3
专业工程暂估价表
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
序号 | 工 程 名 称 | 主要工程内容 | 金 额（元） | 备注
1 | 专业工程暂估价 |  | 8000000
合计 |  |  | 8000000
注：本表由招标人填写，由投标人将上述专业暂估价计入清单表-5中。

## 清单表-5.4 计日工表
清单表-5.4
计 日 工 表
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
编号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定数量 | 备注
一 | 人工 |  | 1
二 | 材料 |  | 1
三 | 施工机械 |  | 1
注：本表项目名称、暂定数量由招标人填写。

## 清单表-5.5 施工总承包服务项目表
清单表-5.5
施工总承包服务项目表
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
序号 | 工 程 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 备注
一 | 施工总承包服务费计价
1 | （注：此行输入施工总承包1名称）
2 | ……
注：本表由招标人按工程实际情况填写。

## 清单表-5.6 建设场地征用及清理项目表
清单表-5.6
建设场地征用及清理项目表
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
序号 | 项目名称 | 备注
1 | 土地征用费
2 | 施工场地租用费
3 | 余物清理费
4 | 线路走廊赔偿费
5 | 通信设施防输电线路干扰措施费
6 | 拆除物返库费
合 计
注：本表由招标人按工程实际情况填写。

## 清单表-6 投标人采购材料（设备）表
清单表-6
投标人采购材料（设备）表
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 备 注
一 | 设备
建筑工程
BM9829@1 | 10kV箱式变压器 | 10kV,100kVA | 台 | 2
补充设备001@1 | 10kV环网柜成套装置 | 2K4G | 座 | 2
二 | 材料
建筑工程
01090021 | 圆钢 | φ10～14 | kg | 45.504
01150001@1 | 六角空心钢 | (综合) | t | 0.66
01290191 | 热轧厚钢板 | δ10～20 | kg | 626.93
02270021 | 棉纱头 |  | kg | 1.296
02270025 | 破布 |  | kg | 2.513
03110115 | 尼龙砂轮片 | φ100 | 片 | 2.31
03110123 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 15.264
03110173 | 钢丝刷子 |  | 把 | 7.933
03130133 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 68.613
03130703@1 | 钢钎 | φ22～25 | kg | 438.57
03130813@1 | 合金钢钻头 |  | 个 | 412.83
03150103 | 抓钉 |  | kg | 97.1257
04010009 | 水泥 | 42.5MPa | kg | 109.728
04030009 | 砂子 |  | kg | 328.896
04110029 | 乱毛石 |  | m3 | 13488.48
05030003 | 板方材 |  | m3 | 6.6008
13050013 | 酚醛防锈漆 | (各色) | kg | 20.143
13350027 | 密封油膏 |  | kg | 73.152
13350103 | 油麻 |  | kg | 609.12
14030013 | 汽油 | 70#～90# | kg | 5.562
14350037@1 | 膨胀剂 |  | kg | 33000.22
14390001 | 氧气 |  | m3 | 64.629
14390005 | 乙炔气 |  | kg | 21.543
17270015@1 | 高压橡胶管 | (综合) | m | 112.75
22450009 | 高压橡胶风管 |  | m | 68.86
34110003 | 水 |  | m3 | 1340.46
34110009 | 电 |  | kW·h | 1.57
35000001 | 吊斗摊销 |  | kg | 683.1214
BCCLF11 | 拉环 |  | 套 | 106
BCCLF16@1 | 一般地质顶管综合价 |  | m | 180
BCCLF16@2 | 拖管施工 |  | m | 70
BCCLF16@3 | 岩石地质顶管综合价 |  | m | 80
BCCLF18@1 | 垃圾土装车外运及处理费 |  | m3 | 3000
BCCLF2@1 | 处理费 |  | m3 | 25765
注：本表由招标人填写，对投标人采购的设备及有品牌要求的材料，在此表中列出。如有暂估价的，招标人须在备注栏中说明。
清单表-6
投标人采购材料（设备）表
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 备 注
建筑工程
BCCLF22 | 车行道下预制电缆隧道 |  | m | 360
BCCLF26 | 绿化带下预制电缆隧道 2600x2400 |  | m | 889
BCCLF28 | 外购土方回填 |  | m3 | 17352
BCCLF34 | 竖井超深施工措施增加 |  | 座 | 7
BCZJF_CL | 泵车材料增加费 |  | 元 | 3451.1107
C01020000@1 | 型钢 | 综合 | kg | 50.35
C01020303 | 等边角钢 | 边长63以下 | kg | 915.5916
C01020501 | 扁钢(3~5)*50mm以下 |  | kg | 33.48
C01020713 | 圆钢 | φ10以上 | kg | 923261.2177
C01030101 | 薄钢板 | 1.0以下 | kg | 691.0929
C01030105 | 薄钢板 | 4以下 | kg | 464.0328
C01030301@1 | 镀锌钢板 | 0.5以下 | kg | 7.776
C02040118@1 | 焊接钢管 | DN100 | kg | 1992.06
C03030301 | 铸铁垫板 |  | kg | 62.4
C03030401@1 | 铸铁井盖(连座) | 轻型 | 套 | 48
C03030401@2 | 铸铁井盖(连座) | 重型 | 套 | 5
C05010208@1 | 闸阀 | DN80 | 只 | 36
C05010208@2 | 可曲挠橡胶管头 | DN80 | 只 | 36
C05030104@1 | 止回阀 | DN80 | 只 | 36
C05110502@1 | 三元乙丙橡胶垫片 |  | kg | 36
C06040309@1 | 平焊法兰 | PN1.6 DN80 | 片 | 288
C06070103@1 | 压力表 | 0.6MPa | 只 | 36
C06090103@1 | 钢管卡子 | DN25 | 个 | 36
C06090301 | 塑料管卡子 | DN25 | 个 | 956
C07010101@1 | 平垫铁 | 综合 | kg | 17.2824
C07010101@2 | 平垫铁 | 综合 | kg | 26.1
C07010502 | 加工铁件 | 综合 | kg | 34.32
C08020201 | 板材红白松 | 一等 | m3 | 0.72
C08030901 | 木楔 |  | m3 | 0.39
C09010101@1 | 普通硅酸盐水泥 | 32.5 | t | 0.072
C09021701 | 素水泥浆 |  | m3 | 15.834
C09030111 | 碎石混凝土 | C15-20 | m3 | 0.36
C09041201 | 隔离剂 |  | kg | 3545.1129
C10010101@1 | 中砂 |  | m3 | 0.18
C10020103 | 碎石 | 40 | m3 | 3665.88
C10040102 | 石灰粉 |  | kg | 45
C10070101 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 73.7684
C10070101@1 | 耐火砖 | 240×115×53 | 千块 | 9.4888
注：本表由招标人填写，对投标人采购的设备及有品牌要求的材料，在此表中列出。如有暂估价的，招标人须在备注栏中说明。
清单表-6
投标人采购材料（设备）表
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 备 注
建筑工程
C10070301 | 水泥焦渣空心砖 | 90×190×190 | 块 | 6126.2477
C10070302 | 水泥焦渣空心砖 | 190×190×190 | 块 | 16081.4002
C10070303 | 水泥焦渣空心砖 | 390×190×190 | 块 | 78977.1662
C10080321 | 玻纤胎改性沥青卷材(页岩片) | 3mm | m2 | 30642.5
C10080321@1 | 玻纤胎改性沥青卷材(页岩片) | 3mm | m2 | 33001.2
C110505212 | 成品防火门 |  | m2 | 23.04
C11060901@1 | 尼龙卡带 |  | 根 | 432
C12010100 | 电焊条 | J422 综合 | kg | 1004.7014
C12010100@1 | 电焊条 | J422 综合 | kg | 20.8684
C12010100@2 | 电焊条 | J422 综合 | kg | 0.81
C12010200@1 | 电焊条 | J507 综合 | kg | 70.56
C12025104 | 硬聚氯乙烯焊条 |  | kg | 1.6
C12030301@1 | 焊锡膏 |  | kg | 0.8
C13010101 | 普通六角螺栓 |  | kg | 85.046
C13010201 | 镀锌六角螺栓 | 综合 | kg | 4.5436
C13010201@1 | 镀锌六角螺栓 | 综合 | kg | 647.1348
C13010201@2 | 镀锌六角螺栓 | 综合 | kg | 11.016
C13010300 | 精制六角螺栓 | 综合 | kg | 71.22
C13010300@1 | 精制六角螺栓 | 综合 | kg | 546.084
C13011102 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 3067.416
C13011102@1 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 1632
C13011103 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 107.7312
C13011601@1 | 对拉螺栓 | M12 | kg | 59.1314
C13020200@1 | 镀锌半圆头螺栓 | 综合 | 套 | 3.3004
C13023100@1 | 镀锌沉头螺丝 |  | kg | 72
C13024100 | 木螺丝 |  | kg | 11.2
C13024102@1 | 木螺丝 | 各种规格 | 个 | 11.424
C13040111@1 | 平垫圈 |  | 个 | 585.7248
C13040211@1 | 弹簧垫圈 | 2~10mm | 个 | 439.2936
C13050101 | 圆钉 |  | kg | 1232.1954
C13050201 | 铁钉 |  | kg | 2.12
C14010100 | 镀锌铁丝 |  | kg | 10672.7435
C14010100@1 | 镀锌铁丝 |  | kg | 63.1455
C15010311 | 镀锌管接头 | DN200 | 个 | 232.38
C15020108@1 | 焊接钢管接头零件 | DN100 | 个 | 63
C16010200@1 | 裸铜绞线 | 综合 | kg | 2.1534
注：本表由招标人填写，对投标人采购的设备及有品牌要求的材料，在此表中列出。如有暂估价的，招标人须在备注栏中说明。
清单表-6
投标人采购材料（设备）表
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 备 注
建筑工程
C16010204@1 | 裸铜绞线 | TJ25mm2 | kg | 7.632
C16010304@1 | 软铜绞线 | 25mm2 | m | 6.36
C16010305@1 | 软铜绞线 | 35mm2 | m | 6.6462
C16011102@1 | 铜芯绝缘导线 | 截面2.5mm2 | m | 4640
C16011103@1 | 铜芯绝缘导线 | 截面4mm2 | m | 4400
C16011302@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 500VBV-1.5mm2 | m | 640
C16011303@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 500VBV-2.5mm2 | m | 142.52
C16011306@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 500VBV-8mm2 | m | 1.2084
C16011801@1 | 锡基钎料 |  | kg | 16
C16038104@1 | 铜接线端子 | 25mm2 | 个 | 284.2
C16038105@1 | 铜接线端子 | 35mm2 | 个 | 70.7868
C16038109@1 | 铜接线端子 | 120mm2 | 个 | 90.8208
C16050103@1 | 电缆卡子 | 40 | 个 | 1259.28
C16050108@1 | 电缆卡子 | 120 | 个 | 1054.7042
C16050611@1 | 热收缩封头 | 1~4号 | 只 | 729.3521
C16050641@1 | 封铅 |  | kg | 120.6848
C16060190@1 | 诱导灯墙壁式 |  | 套 | 141.4
C16060190@3 | 应急疏散指示灯 |  | 套 | 141.4
C16060193@1 | 隧道灯吸顶密封型 |  | 套 | 404
C16090602@1 | 三回路瓷接头 |  | 个 | 288.4
C16100362@1 | 尼龙扎带 | L=200mm | 根 | 944.46
C16100363@1 | 尼龙扎带 | L=300mm | 根 | 878.9202
C17030501@1 | 石棉橡胶板 | 低压 6以下 | kg | 51.84
C18030801@1 | 自黏性橡胶带 | 25mm×20m | 卷 | 30.1712
C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | 0.5mm | m2 | 8347.893
C18050102 | 硬聚氯乙烯塑料管 | DN25 | m | 851.2
C18050901@1 | 塑料膨胀管 | φ6 | 只 | 1142.4
C18060101@1 | 塑料带 | 20mm×40m | 卷 | 20
C18060103@1 | 塑料带相色带 | 20mm×2000mm | 卷 | 8.904
C18060104@1 | 塑料带防辐照聚乙烯 | 20mm×40m | 卷 | 0.0806
C18060401@1 | 聚四氟乙烯生料带 | 加厚 | 卷 | 5.088
C18080101@1 | 塑料标识牌 |  | 个 | 765.3521
C18080501 | 塑料胀管 | φ6~8 | 个 | 1948.8
C19010102@1 | 汽油 |  | kg | 47.2
C19010102@2 | 汽油 |  | kg | 1.44
C19010301 | 煤油 |  | kg | 9
C19020101@1 | 机械油5~7号 |  | kg | 32.4
C19020402 | 钙基脂(黄油) |  | kg | 4.8
注：本表由招标人填写，对投标人采购的设备及有品牌要求的材料，在此表中列出。如有暂估价的，招标人须在备注栏中说明。
清单表-6
投标人采购材料（设备）表
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 备 注
建筑工程
C19020402@1 | 钙基脂(黄油) |  | kg | 32.4
C19020801@1 | 电力复合脂 |  | kg | 0.0806
C19020801@2 | 电力复合脂 |  | kg | 0.36
C19030301@1 | 丙酮 | 95% | kg | 0.0402
C19031101@1 | 清洗剂 |  | kg | 0.1974
C19090101 | 粘结剂 | 通用 | kg | 29.1766
C19090501 | 改性沥青粘结剂 |  | kg | 6202.042
C19091005 | 改性沥青嵌缝油膏 |  | kg | 2313.7838
C19091101 | 改性沥青乳胶 |  | kg | 8363.2704
C19110101 | 氧气 |  | m3 | 25.546
C19110101@1 | 氧气 |  | m3 | 14.22
C19110201 | 乙炔气 |  | m3 | 9.0074
C19110201@1 | 乙炔气 |  | m3 | 5.04
C19110301 | 石油液化气 |  | m3 | 4748.9066
C20010101@1 | 防锈漆 |  | kg | 0.1834
C20010201 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 20.7336
C20030101@1 | 普通调和漆 |  | kg | 0.8467
C20030201@1 | 醇酸调和漆 |  | kg | 6.0088
C20060101 | 聚氨酯甲料 |  | kg | 1757.5178
C20060102 | 聚氨酯乙料 |  | kg | 2642.877
C20070101 | 沥青清漆 |  | kg | 22.5984
C20070902 | 环氧云铁漆 |  | kg | 15.678
C20090101@1 | 清油 | 综合 | kg | 0.72
C21010101 | 水 |  | t | 2538.7563
C21010101@1 | 水 |  | t | 5.58
C22010101 | 钢管脚手架 | 包括扣件 | kg | 3870.5428
C22010102 | 支撑钢管及扣件 |  | kg | 15657.1977
C22010401 | 通用钢模板 |  | kg | 52277.339
C22010431 | 复合木模板 |  | m2 | 3135.5852
C22010432 | 木模板 |  | m3 | 88.596
C22010441 | 钢模板附件 |  | kg | 96.7533
C22030301 | 冲击钻头 | φ8 | 支 | 12.8
C22030302@1 | 冲击钻头 | φ10 | 支 | 2.856
C22030304 | 冲击钻头 | φ16 | 支 | 23.238
C22030501 | 钢锯条 | 各种规格 | 根 | 106.5446
C22030501@1 | 钢锯条 | 各种规格 | 根 | 6.996
C22040101@1 | 砂布 |  | 张 | 33.231
C22040102@1 | 砂纸 |  | 张 | 54
C22040401@1 | 白布 |  | m2 | 15.9544
注：本表由招标人填写，对投标人采购的设备及有品牌要求的材料，在此表中列出。如有暂估价的，招标人须在备注栏中说明。
清单表-6
投标人采购材料（设备）表
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 备 注
建筑工程
C22040461@1 | 碎布 |  | kg | 7.02
C22040501@1 | 棉纱头 |  | kg | 22.12
C22040603@1 | 尼龙绳 | φ25 | kg | 18.2338
C22040711 | 草袋 |  | 个 | 600.7122
C99010102 | 其他材料费 |  | 元 | 162962.4658
C99010102@1 | 其他材料费 |  | 元 | 4580.299
C99010102@2 | 其他材料费 |  | 元 | 3.96
SPTC09032001@1 | 现浇混凝土 [商品砼] | C20 | m3 | 3.233
SPTC09032011@1 | 现浇混凝土 [商品砼] | C20 细石 | m3 | 791.7
SPTC09032012@1 | 现浇混凝土 [商品砼] | C40 | m3 | 0.048
SPTC09032013@1 | 现浇混凝土 [商品砼] | C35P6 | m3 | 1261.7162
SPTC09032013@2 | 现浇混凝土 [商品砼] | C25 | m3 | 3.5114
SPTC09032032@1 | 现浇混凝土 [商品砼] | C20 | m3 | 412.0416
SPTC09032032@5 | 现浇混凝土 [商品砼] | C15 | m3 | 1.747
SPTC09032032@6 | 现浇混凝土 [商品砼] | C20 | m3 | 99.1249
SPTC09032034@1 | 现浇混凝土 [商品砼] | C25 | m3 | 3.5114
SPTC09032035@2 | 现浇混凝土 [商品砼] | C40 P6 | m3 | 2924.6773
SPTC09032035@5 | 现浇混凝土 [商品砼] | C35P10 | m3 | 1358.114
SPTC09032212@2 | 现浇混凝土 [商品砼] | C35P6 | m3 | 569.8449
SPTC09032212@3 | 现浇混凝土 [商品砼] | C35P6 | m3 | 642.3779
SPTC09020113 | 水泥砂浆 [商品砂浆] | M7.5 | m3 | 4.1873
SPTC09020114 | 水泥砂浆 [商品砂浆] | M5 | m3 | 7.2846
Z17000035 | 焊接钢管 | DN125 | m | 91.584
Z17000137 | 无缝钢管 | D133×4 | m | 0.848
Z17000149@1 | 无缝钢管 | DN380 | m | 2.968
Z23000001@1 | 灭火器箱 | 型号为XMDDG22,箱内放置两具磷酸铵盐干粉灭火器 | 个 | 216
注：本表由招标人填写，对投标人采购的设备及有品牌要求的材料，在此表中列出。如有暂估价的，招标人须在备注栏中说明。
清单表-6
投标人采购材料（设备）表
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 备 注
建筑工程
补充主材003@2 | 防火门含五金 | 不锈钢，甲级防火 | m2 | 24
补充主材004 | 不锈钢防火墙 |  | m2 | 74.88
补充主材005@1 | 柔性无机防火堵料 |  | t | 4.8
补充主材006@1 | 防烟防火阀 | FDS 1250*1250 | 个 | 13
补充主材006@2 | 防烟防火阀 | FDS 800*800 | 个 | 13
补充主材007@1 | 不锈钢防雨百叶 | 1300*400 | 个 | 108
补充主材008@1 | 排风机 | HTF-I-NO4.5 | 台 | 10
补充主材009@1 | 排风机 | HTF-I-NO3.5 | 台 | 1
补充主材010@1 | 排风机 | HTF-I-NO5 | 台 | 1
补充主材012@1 | MPP管 | φ200 | m | 1812
补充主材013@1 | MPP管 | Φ200 | m | 630
补充主材014@1 | MPP管 | Φ100 | m | 140
补充主材018@1 | 钢梯、钢梯护笼等 |  | t | 26
补充主材022@1 | 排管浇筑砼主材 | C40 | m3 | 362
补充主材023@1 | 混凝土井主材 | C30 | m3 | 44.352
补充主材024@1 | 工井井盖 |  | 套 | 8.0011
补充主材025@1 | 工井铁件 | 配筋、预埋件、爬梯、防堕装置等 | t | 2.8
补充主材029@1 | 接地极 | ∠50x5 L=2500 | 根 | 40
补充主材030@1 | 接地母线 | -50x5 | m | 192
补充主材031@1 | 接地母线 | -40x4 | m | 80
补充主材060 | 动力配电箱 |  | 台 | 11
补充主材061 | 照明配电箱 |  | 台 | 11
补充主材061@1 | 应急照明配电箱 |  | 台 | 11
补充主材062 | 插座箱 |  | 台 | 44
补充主材062@2 | 排水泵插座箱 |  | 台 | 10
补充主材062@3 | 双控按钮箱 |  | 台 | 20
补充主材063@2 | NH-YJV-3*95+2*50 |  | m | 4920
补充主材064@2 | NHYJV-4x50+1x25 |  | m | 112.75
补充主材065 | NH-YJV-5*10 |  | m | 6150
补充主材066 | NH-YJV-3*4 |  | m | 615
补充主材069 | ZC-YJV22-8.7/15-3×70 |  | m | 1262.8
补充主材070 | 10kV 冷缩终端，铜，3*70，户内 |  | 个 | 4
补充主材076@1 | 潜污泵 |  | 台 | 36
C09020114 | 水泥砂浆 | M5 | m3 | 258.5057
C0902030 | 水泥砂 | 1: | m | 0
注：本表由招标人填写，对投标人采购的设备及有品牌要求的材料，在此表中列出。如有暂估价的，招标人须在备注栏中说明。
清单表-6
投标人采购材料（设备）表
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 备 注
建筑工程
3 | 浆 | 2 | 3 | 6
措施项目
01290251 | 镀锌铁皮 | 26# | m2 | 21.1205
03150139 | 圆钉 |  | kg | 290.5065
03150501 | 钢丝网 |  | m2 | 4184.25
BCCLF12 | 钢管桩∅219x10 |  | m | 7597.85
BCCLF5 | 施工期间降水 |  | 项 | 1
BCCLF6 | 土钉 |  | m | 3976
C01020216 | 槽钢 | 16号以下 | kg | 28.4014
C01040101 | 钢丝绳 | φ8以下 | kg | 127.6499
C07010502 | 加工铁件 | 综合 | kg | 10989.8357
C08020102 | 方材红白松 | 二等 | m3 | 4.479
C08020202 | 板材红白松 | 二等 | m3 | 11.1973
C08030901 | 木楔 |  | m3 | 11.7979
C09031501@1 | 喷射混凝土 | C20 | m3 | 203.235
C12010100 | 电焊条 | J422 综合 | kg | 128.8715
C13010101 | 普通六角螺栓 |  | kg | 2727.6033
C14010100 | 镀锌铁丝 |  | kg | 532.527
C18030901 | 高压橡皮风管 |  | m | 74.121
C19110101 | 氧气 |  | m3 | 62.4832
C19110201 | 乙炔气 |  | m3 | 34.0817
C20070902 | 环氧云铁漆 |  | kg | 142.7172
C21010101 | 水 |  | t | 450.305
C99010102 | 其他材料费 |  | 元 | 270654.0611
补充主材002@1 | 钢板桩租赁30天 |  | t | 145.8837
补充主材004@1 | 钢板桩租赁30天 |  | t | 2093.5871
补充主材005@1 | 钢丝网 |  | m2 | 3985
补充主材007@1 | 钢支撑摊销 |  | t | 355.018
注：本表由招标人填写，对投标人采购的设备及有品牌要求的材料，在此表中列出。如有暂估价的，招标人须在备注栏中说明。

## 清单表-7 招标人采购材料（设备）表
清单表-7
招标人采购材料（设备）表
工程名称：01-电缆隧道及配套照明通风消防等
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 交货地点及方式 | 备注
一 | 材料
二 | 设备
注：本表由招标人填写。