第1包医疗空气正负压设备保养  
一、项目需求：
成交供应商需严格按照招投标文件及相关规范标准要求进行施工，主要施工内容包括：更换空滤芯、油滤芯、精分芯、更换润滑油、皮带、清洗散热器及整机清洁、管道滤芯、进气滤芯、排气滤芯、除菌滤芯、真空润滑油等内容。
[bookmark: _Toc522718591]二、项目概况
1、本项目为青岛大学附属医院平度院区医气设备维保，中标单位需严格按照磋商文件要求进行保养，其它未提及的配套设施一并考虑在内，确保保养后达到正常安全使用状态。平度院区医气系统，由氧气、压缩空气（正压）、吸引（负压）、储气瓶（医疗科研用气）等组成。为保障医疗安全，需由专业公司进行保养，确保设备正常运行。
三、技术要求及说明
（一）要求说明：
[bookmark: _Toc18442]1、正压和负压设备组成如下。
[bookmark: _Toc32214]正压系统，主要由三台英国进口CompAir康普艾空压机、两台日本进口SMC冷干机组成、两台2立方的储气罐组成。
[bookmark: _Toc20798]负压系统，主要由三台德国进口RA0302D普旭真空泵、两台3立方储气罐、一台分气缸组成。
[bookmark: _Toc27792]2、具体维保内容有：
[bookmark: _Toc15912]（1）正压系统三台空压机设备，维保期一年，每半年维护保养一次，主要项目：每次更换空气过滤芯1套（3个）、油过滤芯1套（3个）、精分芯1套（3个）、CompAir空压机专用油36升、高温皮带3组（9条），管路过滤芯2套（8个），空压机散热器清洗及整机清洁1套（3台）、冷干机冷凝器清洗及整机清洁1套（2台）等。
（2）空压机散热器清洗及整机清洁，每半年一次，一年共两次。在维保期内散热器出现质量和故障维保单位将免费进行更换新的原厂散热器。 
设备型号：FM-15	 品牌：康普艾	
（3）冷干机冷凝器清洗及整机清洁，每半年一次，一年共两次。在维保期内冷凝器出现质量和故障维保单位将免费进行更换新的原厂冷凝器。
设备型号：IDFA22E	品牌：SMC
[bookmark: _Toc29221]（4）负压系统3台负压泵设备，维保期一年，每半年维护保养一次，主要项目：每次更换进气过滤芯1套（3个）、油滤芯1套（3个）、排气滤芯1套（9个）、除菌滤芯每次2套（10支）、普旭专用真空润滑油每次30升、真空泵散热器清洗1套（3台）等。
（5）真空泵散热器清洗及整机清洁，每半年一次，一年共两次。在维保期内真空泵散热器出现质量和故障维保单位将免费更换新的原厂散热器。	
设备型号：RA0302D	品牌：普旭
（6）维保服务包含对氧气终端、正负压终端、二氧化碳系统的维修和附件的更换,
负责每年定期对氧站的安全阀进行校验（明细表）,所产生的费用含在总价中。
（7）包含以上项目，不限于以上项目。
（2） 技术参数要求
1、压缩空气系统技术参数要求：
（1）要求供应商所提供的空压机保养配件必须是原厂正品配件，且具有正确配件零件号和商标以及防伪验证码。验证码在有效期内，过滤精度应小于等于3um。
（2）管道过滤器必须是原厂正品滤芯，严禁用工业品和高仿品，过滤精度应达到0.01um。
（3）管道过滤芯必须是带有正规且完整字迹清楚的过滤器芯型号。
（4）每级过滤芯的外观形状和内在滤材是不同，严禁使用同一型号代替其它型号。
（5）以上产品严禁采购工业品和仿制品进行代替。
2、真空负压系统技术参数要求：
（1）要求供应商所提供的真空泵保养配件，必须是原厂正品且有正确配件零件号和产品合格证。
（2）排气过滤器芯、油滤芯、进气过滤芯的过滤精度应小于或等于3um。
（3）供应商所提供保养配件上必须有原厂正品商品合格证等材料。
（4）真空润滑油必须具有吸能、润滑、耐磨、耐温，清洁等功能，而且真空润滑油的耐热温度不能低于100度。
（5）排气滤芯和油滤芯必须具有良好耐温、耐油、耐压性，即随着温度连续升高而快速膨胀。具有低温运行和收缩能力。
（6）严禁用普通工业品代替原厂正品配件。
四、主要服务内容清单：

	序号
	设备名称、型号、参数
	项目名称
	型号
	品牌
	数量
	单位
	备注
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螺杆式空气压缩机
	




型号FM15-8A
流量2.52m³/min
压力0.8Mpa
功率15KW
转速2970r/min
电源380/50V/Hz
	空滤芯
	ZS1060579
	康普艾
	6
	个
	更换

	
	
	
	油滤芯
	QX112648
	康普艾
	6
	个
	更换

	
	
	
	精分芯
	QX112651
	康普艾
	6
	个
	更换

	
	
	
	皮带
	QX113004
	康普艾
	18
	条
	更换

	
	
	
	螺杆油
	92130280-S-18
	康普艾
	72
	升
	更换

	
	
	
	空压机散热器清洗及整机清洁
	FM-15
	康普艾
	3
	台
	每半年散热器清洗及整机清洁1次

	
	
	
	恒温阀
	A11203274
	康普艾
	3
	套
	更换

	
	
	
	耐高温耐压空气管
	QX102312180910
	康普艾
	3
	根
	每年更换1次


	
	
	
	耐高温耐压油气管
	QX102311180911
	康普艾
	3
	根
	

	
	
	
	耐高温耐压油气管
	QX102311180912
	康普艾
	3
	根
	

	



2
	
冷冻式空气干燥机
	型号IDFA22E-23-G
电压230V50hz
功率760W
最大压力1.0Mpa

冷媒R407C(HFC)
(0.42kg)
(GWP:1774)
	过滤器芯
	AFF-EL22B
	SMC
	4
	支
	更换

	
	
	
	过滤器芯
	AMH-EL550
	SMC
	4
	支
	更换

	
	
	
	过滤器芯
	AME-EL550
	SMC
	4
	支
	更换

	
	
	
	过滤器芯
	AMF-EL550
	SMC
	4
	支
	更换

	
	
	
	自动排水器更换
	AD47-6-A
	SMC
	4
	套
	更换

	
	
	
	微电脑自动排水器
	MIC-A
	乔克
	4
	套
	更换

	
	
	
	冷干机冷凝器清洗及整机清洁
	IDFA22E
	SMC
	2
	台
	每半年冷凝器清洗及整机清洁1次

	




3
	

旋片真空泵

	


型号RA 0302 D
转速1800r/min
功率9.2KW
电压380V
	进气滤芯
	0532CN0004
	普旭
	6
	个
	更换

	
	
	
	油滤芯
	0531000001
	普旭
	6
	个
	更换

	
	
	
	排气过滤器
	V532140159
	普旭
	18
	个
	更换

	
	
	
	真空润滑油
	VM100
	普旭
	60
	升
	更换

	
	
	
	浮子阀
	V947201424
	普旭
	6
	个
	更换

	
	
	
	除菌
过滤器
	JMGL-20-5
	科康达
	2
	套
	更换

	
	
	
	真空泵散热器清洗及整机清洁
	RA0302D
	普旭
	3
	台
	每半年散热器清洗及整机清洁1次

	
	
	
	连轴器
弹性体
	0512000008
	普旭
	3
	台
	更换

	
	
	
	真空螺杆散热风扇
	0525513155
	普旭
	3
	台
	更换



	机房安全阀统计表

	序号
	名称
	具体位置
	作用
	型号
	管径型号
	排放压力（Mpa）
	数量
	介质
	整定压力（Mpa）
	安装位置
	备注

	1
	安全阀
	供氧站
	液氧罐
	DA-10A1
	10mm
	1.2MPa
	5
	氧气
	1.2Mpa
	1#液氧罐
	编号：200623001、200510027、191218006、200623020、200510025

	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	2#液氧罐
	编号：200623007、200510024、200623043、200623038、200510020

	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	3#液氧罐
	编号：191218027、200110053、200110058、200110018、200110032

	2
	安全阀
	供氧站
	液氧罐
	DAH-25
	25mm
	0.84MPa
	2
	氧气
	0.84Mpa
	1#液氧罐
	编号：191224021、191224056

	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	2#液氧罐
	编号：190925003、191130007

	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	3#液氧罐
	编号：200105048、200105020

	3
	安全阀
	供氧站
	　
	DA-21F
	15mm
	0.95MPa
	1
	氧气
	0.9Mpa
	氧气主管道自力式压力调节阀右侧
	　

	
	安全阀
	供氧站
	　
	DA-22F
	15mm
	1.21MPa
	1
	氧气
	1.15Mpa
	氧气主管道自力式压力调节阀左侧
	　

	4
	安全阀
	空压机房
	　
	A28H-16
	25mm
	0.9Mpa
	1
	空气
	0.84Mpa
	1#储气罐
	编号：4648

	
	安全阀
	空压机房
	　
	A28H-16
	25mm
	0.9Mpa
	1
	空气
	0.84Mpa
	2#储气罐
	编号：4675

	5
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	25
	　
	　
	　
	　



[bookmark: _GoBack]
