第2包水、暖机房设备维保服务

确保机房各类设备持续正常运转，充分保障招标方使用需求，维保单位需每月对设备机房定期巡检、卫生清扫及相关运维工作，并留存完整巡检记录备查。

1.服务范围及内容：

服务范围：锅炉房、热水机房内所有主机及附属设备，包含但不限于下表中设备，按要求进行设备月、年度保养和紧急故障维修，使其设备运行达到正常要求；对出现故障的设备进行故障排查，并负责维修。单自然月内，累计配件费用总额≤3000元的维修，由维保单位全额承担配件费、人工费，完成维修，费用含在投标报价中。单自然月内，累计配件费用总额＞3000元的，超出部分汇报甲方，与甲方协商确定配件采购方式，维保单位负责安装、调试及维修，不另行收取人工费。

主要维保内容包括但不限于：热水锅炉9台，蒸汽发生器4台，锅炉房单级RO反渗透纯水机1套，消毒供应室双级RO反渗透纯水机1套，软化水设备3套，水－水罐式换热器8台，软化水箱4个，生活水二次供水泵2套，80立方生活水箱2个，机房区域内照明系统，6层屋面太阳能系统，各区域蒸汽管路。（详见下表）

要求：提供的配件必须为原厂配件。

| 常规维保内容 （ 投标公司必须严格按照表格要求执行维保工作） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 日常维保内容 | 频次 | 备注 |
| 1 | 热水锅炉 热水锅炉 | 炉水取样（炉水pH值测定、采取炉水水样进行分析），分析后做出分析报告。 | 12次/年 | 出具检测报告，并进行水质调整 |
| 2 |  | 附属设备点检：软水机、软水罐等软水相关设备检查； 软水机：当前时刻确认、再生盐确认、原水压确认（2.0-5.0kgf/cm2）、再生周期确认原水加压泵：原水水压低的情况下，为控制软水机进行完全再生作业，应确认原水加压出口水压以确保基准压力； 冷凝水回收、除氧装置：确认输送泵的出口压力及温度； 加药装置、药水罐：确认运行状况及药品品种、投入量以及药水罐内pH值； | 12次/年 | 所需各种药剂由中标单位提供，药品品种及投入量需严格按照厂家规定执行 |
| 3 |  | 运行过程及异常情况的检查 （收集电脑储存数据、指导运行以及检查异常运行所涉及的零部件，必要时进行更换） | 12次/年 |  |
| 4 |  | 燃烧器点检：检查、清扫燃烧器以及喷嘴、过滤器处污垢 | 2次/年 |  |
| 5 |  | 燃烧器点检：燃烧锥的点检以及燃烧室内水管处污垢检查 有烟灰沉积的情况，确认造成烟灰产生的部品，并进行清扫，必要时进行更换。 STE.STEE锅炉给水加热器点检：点检、清扫耐压部附着的烟灰及清扫底部排污口处的污物。 | 2次/年 |  |
| 6 |  | 各过滤器点检、清扫；给水、给油、连续排污用过滤器的点检，有污物堵塞时进行清扫。乙方必须定期进行过滤器的清洗，同时，进行放气作业。 | 1次/年 |  |
| 7 |  | 炉内点检：打开点检口，检查炉体内水管、各管线接口、确认运行状况。（根据点检结果，协助客户进行水垢附着、点蚀、生锈等情况处理以及水处理的管理。） | 2次/年 |  |
| 8 |  | 液面电极棒点检：确认、清扫电极棒附着污垢，并进行绝缘检查。 | 4次/年 |  |
| 9 |  | 传感器、恒温器点检： 传感器排污、绝缘确认、清扫以及恒温器的表面排污、断线确认、清扫。 | 4次/年 |  |
| 10 |  | 控制盘内开关点检： 确认送风机、给水泵电机开关正常，并检查点火变压器用继电器接点。 | 12次/年 |  |
| 11 |  | 燃烧调整： 调整排烟中CO2及烟灰的比例（燃气锅炉应调整O2与CO2的比例），达到该机种的基值；测定排烟温度。 | 2次/年 |  |
| 12 |  | 安装位置点检： 确认低水位压力开关是否正常；安全阀吹出试验；确认有无泄漏。 | 4次/年 |  |
| 13 |  | 其他易泄漏处检查： 化妆板空气泄漏、天板加固、有无漏油以及蒸气泄漏的现象。 各接头、螺栓的加固（水位计等）。 | 12次/年 |  |
| 14 | 热水锅炉 | 客户指导： 更换部品，或者有需要更换部品的情况下，说明操作内容后进行更换。而且，对于锅炉运行方式、水处理的重要性等问题要对客户进行说明指导。 | 12次/年 |  |
| 15 | 蒸汽发生器 | 电器仪表： 检查电器线路是否松动 | 4次/年 |  |
| 16 |  | 阀门： 检查所有发生器阀门是否完好，并进行清洗维保工作 | 4次/年 |  |
| 17 |  | 各种保护、联锁联动试验是否正常 | 4次/年 |  |
| 18 |  | 辅助系统（给水系统、除氧系统等）是否正常 | 4次/年 |  |
| 19 |  | 蒸汽发生器本体上的安全附件如安全阀、水位计、压力表是否完整无缺，工作正常 | 4次/年 |  |
| 20 |  | 取出燃烧器，检查燃烧器接口及水套内耐火水泥及保温材料是否脱落或损坏，以决定是否更换和重新浇筑，同时检修密封石棉垫（绳） | 1次/年 |  |
| 21 |  | 检查蒸汽发生器及管道的腐蚀情况 | 1次/年 |  |
| 22 |  | 检查电机、电器、线路的绝缘情况 | 1次/年 |  |
| 23 |  | 检查仪表指示的正确性 | 4次/年 |  |
| 24 | 锅炉水检测 | 浊度/FTU≤2.0 硬度（mmol/L）≤0.03 pH值（25度）：8.0-9.5 溶解氧（mg/L）≤0.1 油/（mg/L）≤2 全铁/（mg/L）≤0.3 | 给水（软化水） 1次/月 | 每月一次自检，硬度和pH值为必检项。每年两次（每半年一次）机构检测，出具检测报告，全部项都需检测。如检测结果未达到规定值，投标方需负责调整水质至规定值。 |
| 25 |  | pH值（25度）：10-12 相对碱度≤0.20 | 锅水（炉内水） 1次/月 |  |
| 26 | RO纯水机 | 每年更换一次滤材（活性炭、石英石） | 1次/年 | 投标方免费提供材料（供应室和锅炉房都需更换） |
|  |  | 根据用量补充阻垢剂（锅炉房、供应室） | 1次/月 | 每月补充阻垢剂，余量不得少于储罐1/3，阻垢剂与水比例为1:30，所需各种药剂由中标单位提供，药品品种及投入量需严格按照厂家规定执行 |
| 27 |  | 每两年更换一次RO膜（锅炉房）每年更换一次RO膜（供应室） | 1次/2年（锅炉房） 1次/年（供应室） | 本年度都需要更换 |
| 28 |  | 每2个月更换一次精滤芯（锅炉房、供应室） | 6次/年 | 投标方提供材料，费用含在总价中 |
| 29 | 水－水罐式热水换热器 | 清理罐内结垢、淤泥 | 1次/年 |  |
| 30 | 软化水箱 | 清理水箱结垢、淤泥 | 2次/年 |  |
| 31 | 生活二次供水水箱 | 根据GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 色度≤15度 浑浊度≤1NTU 臭和味：无异臭、异味 pH值：6.5-8.5 肉眼可见物：无 余氯≥0.05mg/L 总大肠菌群：不得检出 菌落总数≤100CFU/mL | 2次/年 | 清洗、消毒并出具机构检验报告，确保检测数值符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 32 | 照明系统 | 锅炉房内属于防爆灯具，二次供水、热水机房为普通T8灯管 |  | 每月检查一次照明系统，如有损坏灯具由维保方提供材料并负责更换，费用包含在合同总价中。 |
| 33 | 技术指导 | 日常电话指导服务，如遇紧急维修院方无法排除故障，需在2小时内到达现场进行维修 | 全天 |  |
| 34 | 培训 | 每年乙方应该免费培训司炉工。 | 2次/年 |  |

| 维护设备清单及部分设备本年度需加做的维保内容 （该清单内全部设备由投标公司负责维护，如出现故障由投标公司负责维修） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 区域 | 设备名称 | 原有品牌 | 台数 | 备注 |
| 1 | 热水系统 | 锅炉房 | 燃气热水锅炉 | 青岛凯能科技 | 9 | 由维保单位联系厂家现场调试机组，更新机组系统固件，每年至少一次，费用由投标方承担 |
| 2 |  |  | 蒸汽发生器 | 斯大 | 4 | 检查4台机组燃烧室内耐火水泥墙是否需重新制作，如需重新制作，由投标方负责。由投标方联系厂家现场调试机组，更新机组系统固件，每年至少一次，费用由投标方承担 |
| 3 |  |  | 软化水箱 | 青岛迪美 | 1 | 需清洗水箱，由投标方负责 |
| 4 |  |  | 全自动软水器 | 青岛迪美 | 1 | 需要更换树脂 |
| 5 |  |  | 降温排污罐 | 青岛迪美 | 2 |  |
| 6 |  |  | RO纯水机 | 青岛迪美 | 1 | 需要更换RO膜 |
| 7 |  |  | 纯水水箱 | 青岛迪美 | 1 | 本年度需清洗水箱，由投标方负责 |
| 8 |  |  | 真空脱气机 | 青岛迪美 | 1 |  |
| 9 |  |  | 取样冷却器 | 青岛迪美 | 4 |  |
| 10 |  |  | 卧式角通除污器 | 青岛迪美 | 2 |  |
| 11 |  |  | 集气罐 | 青岛迪美 | 1 |  |
| 12 |  |  | 烟筒自动保护门 | 青岛迪美 | 4 | 排烟电动阀包含在内 |
| 13 |  |  | 烟筒自动保护门 | 青岛迪美 | 9 | 排烟电动阀包含在内 |
| 14 |  |  | 分气缸 | 青岛迪美 | 1 |  |
| 15 |  |  | 分水器 | 青岛迪美 | 1 |  |
| 16 |  |  | 集水器 | 青岛迪美 | 1 |  |
| 17 |  |  | 全自动加药装置 | 青岛迪美 | 1 |  |
| 18 |  | 热水机房 | 膨胀罐 | 青岛迪美 | 3 |  |
| 19 |  |  | 分水器 | 青岛迪美 | 3 | 需检查各阀门闭合度，如失效需更换，材料由乙方提供，费用包含在本合同总价中 |
| 20 |  |  | 集水器 | 青岛迪美 | 3 | 需检查各阀门闭合度，如失效需更换，材料由乙方提供，费用包含在本合同总价中。 中区集水器漏点较多，焊接难度大，本次服务期内需更换，费用包含在合同总价中。 |
| 21 |  |  | 立式半容积式浮动盘管水-水换热器 | 青岛亿能 | 8 | - 由乙方负责全面清洗。高区1号换热罐，中区2号换热罐内部盘管漏水风险高，本次服务期内需更换盘管进出水总管，费用包含在合同总价中。 - 热水机房内所有不锈钢管道一并包含在内。 |
|  | 太阳能系统 | 6层屋面 | 换热水箱、太阳能集热器（200块）、循环水泵2台 |  |  | 换热水箱存在漏水点需维修，集热器及管路漏点查找维修，系统重新启用试机，如有损坏配件维修或更换费用包含在合同总价中，系统暂定为春、夏、秋季加水启用，冬季排水停用。 |
| 22 |  | 供应室 | RO纯水机 | 龙泉水处理 | 1 | 需要更换RO膜 |
|  | 蒸汽管路 |  |  |  |  | 由锅炉房气源开始至用气末端，每月检查一次管路及各疏水器是否正常，维修或者配件更换费用包含在合同总价中 |
| 23 | 生活水供水系统 | 生活水泵房 | 二次供水系统 | 格兰富 | 2 | 2套水压提升装置需每月定期检查运行状态，如果水泵故障，则维修或更换费用包含在合同总价中（要求中标公司必须在24小时内完成维修） |
| 24 |  |  | 生活水箱 | 青岛迪美 | 2 | 清洗、消毒并出具机构检测报告2次（上下半年各一次） |
| 25 |  |  | 紫外线消毒器 | 青岛迪美 | 2 | 需检查消毒紫外线灯管运行状态，如损坏需更换，材料由投标方免费提供 |