亚行贷款青岛智能低碳区域能源系统改扩建项目
换热器、锅炉、热泵及附件和塑料管采购项目（市北供热站、市北滨海）变更公告
招标编号：WKZB1822SDD101100
招标公告发布日期：2018年9月18日
合同编号和名称：换热器、锅炉、热泵及附件和塑料管采购项目（市北供热站、市北滨海）（WKZB1822SDD101100） 
各潜在投标人：
我公司现针对上述合同对原招标文件做如下修订：
一、第一篇招标程序第二章投标资料表：
1.新增加第14.2款和第14.6款（1）项内容:“投标人在投标报价表中的所有品目的单位费率和价格应以正值表示。如果单位费率和价格以负值表示，则投标将被拒绝。”
2.新增加第14.4款内容: “投标人提供的任何折扣必须在投标函中及其使用方法中明确说明。”

3.第19.1款(1)项&（2项）中主要货物修改为“热泵、换热塔、水泵、阀门、锅炉”；
4. 第21.1款修改为：“投标保证金的金额为：人民币80万元；
投标人可以选择通过银行汇款方式提交投标保证金至适用的采购代理的银行账户，银行账户信息如下：
账户名称：五矿国际招标有限责任公司
银行编码：102100005374
银行账号：0200053709022105773
开户行名称：中国工商银行首都体育馆支行”
5. 第22.1款修改为：“投标人应提供中文投标文件；投标文件副本数量为：六（6）份，投标人须提交一套完整的可编辑电子文档，这些文件保存在通用电子存储介质中（首选U盘）。 存储介质应封装在密封的信封中，其中包含印刷的原始标书。 如果原始投标中的数据与电子文档中的数据存在差异，则以原始投标中的数据为准。”
6. 第22.2款修改为：“授权的书面确认应包括：

（1）授权签署投标文件的授权书；
（2）在投标文件是由已成立或将要成立的联合体递交时，各方签署的联合体协议或意向协议；
（3）董事会决议。
上述所有文件均应注明（i）授权的有效期和（ii）包含授权人和授权人的签名。”
二、第二篇供货要求：
7. 英文版招标文件第六章供货需求表第二节 相关服务清单和完成时间表中删除以下表格：
	3
	☆ equipment in the supply demand form, the goods need to be delivered to the site for trial operation.
	1
	Item
	
	Upon arrival


8.第三节 技术要求中（1）删除内容中标记的特殊符号“※”、“*”；（2）删除文件中“带*为必须满足项”的内容；
三、青岛金泓热电有限公司烟气余热深度回收项目：
9.技术要求中“11.6电动执行机构（1）电动执行机构采用进口智能型一体化产品，……”修改为：“电动执行机构采用智能型一体化产品，……”
10. 技术要求中8.2.3.1，删除“本项目变频器采用西门子、ABB、施耐德等同等质量国际一线品牌。”的要求。
11.技术要求中“8.2.4 基本要求8.2.4.1”中将“(必须包括所有必需的设备及其内部设备之间的接线,现场急停按钮箱)”调整为“(必须包括所有必需的设备及其内部设备之间的接线,一拖一手动旁路，现场急停按钮箱)”。
12. 技术要求中“8.2.4 基本要求8.2.4.23”中“变频器本身所需的3~AC220/380V电源及其他所需的电源由乙方自配的变压器解决，（并配备UPS作为重要设备的控制电源）。同时用户也提供一路AC220电源作为备用电源，（并接至UPS） ，当工作电源出现掉电、缺相等电源故障而备用电源正常时，立即切换至（UPS电源供电及）备用电源供电，切换过程不能影响变频柜的正常工作，在高压电源停止时（UPS）应能保证重要设备的正常工作。”
修改为：“变频器本身所需的3~AC220/380V电源及其他所需的电源由乙方自配的变压器解决。同时用户也提供一路AC220电源作为备用电源，当工作电源出现掉电、缺相等电源故障而备用电源正常时，立即切换至备用电源供电，切换过程不能影响变频柜的正常工作，在高压电源停止时应能保证重要设备的正常工作。”
四、金泓热电有限公司二厂烟气余热利用项目 & 青岛金泓热电有限公司三厂烟气余热利用项目；
13.技术要求中七、自控仪表部分中“7.3.1.5电动调节阀（西门子、丹佛斯、萨姆森等”修改为“ 7.3.1.5电动调节阀（西门子、丹佛斯、萨姆森或同等品牌的产品）”；
14.技术要求中“5.6电动执行机构5.6.1”中“（1）电动执行机构采用进口智能型一体化产品，……”修改为：“电动执行机构采用智能型一体化产品，……”
15. 第六章货物需求表第一节　货物清单和交货时间表中
	电动蝶阀
	1
	个
	DN700，D943H-25C,智能一体化开关型执行机构, 切至远程、开、关控制及开到位、关到位指示无源触点信号, 关闭压差>1.6MPa,防护等级：IP68，室外安装，配套反法兰和螺栓。提交SIL3认证。


删除以上电动蝶阀（DN700（D943H-25C）），不采购此品目。
16.第六章货物需求表第一节　货物清单和交货时间表中“青岛金泓热电有限公司二厂电动球阀”中“DN200, Q943H-25C”改为“DN200, Q941H-25C”；
17.第六章货物需求表第一节　货物清单和交货时间表中“青岛金泓热电有限公司三厂电动球阀”中“DN200,Q943H-16C”改为“DN200,Q941H-16C”；
五、民建大厦清洁能源供热工程：
18. 第六章货物需求表第一节　货物清单和交货时间表中：
	热泵
	空气源热泵
	4
	台
	额定制热量140kW，供回水温度45/38℃；设备承压1.0MPa，室外-10°时COP不低于2.2

	
	空气源热泵
	8
	台
	额定制热量140kW，供回水温度45/38℃；设备承压1.6MPa，室外-10°时COP不低于2.2


修改为：
	热泵
	超低温空气源热泵
	4
	台
	额定制热量140kW，供回水温度45/38℃；设备承压1.0MPa，室外-10°时COP不低于2.2

	
	超低温空气源热泵
	8
	台
	额定制热量140kW，供回水温度45/38℃；设备承压1.6MPa，室外-10°时COP不低于2.2


19.技术要求中“2.3.4热泵机组主要技术要求”中“（8）极端天气下保证正常稳定供热，当天气温度》-10℃时空气源热泵应能正常运行，不得采用辅助加热措施。”修改为：（8）极端天气下保证正常稳定供热，当天气温度≥-10℃时空气源热泵应能正常运行，不得采用辅助加热措施。环境温度-25℃时热泵可正常启动”。
其他内容不变，特此通知。
五矿国际招标有限责任公司
2018年9月29日
PAGE  



4/4

